## 表紙
金抜
長 野 市 建 設 部 建 築 課
| 見積期間 | 担 当 | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 主 幹 | 課 長
令和２年度
日間
工 事 名 | 南長野運動公園 体育館空調設備改修工事
工 事 場 所 | 長野市 篠ノ井東福寺
竣 工 期 日 |  |  | 2021-03-31
工 事 概 要 | 南長野運動公園の体育館に空気調和設備を新設するもの。
Ⅰ 機械設備工事
１．空気調和設備
２．換気設備
３．自動制御設備
４．排水設備
５．消火設備
６．ガス設備
７．撤去工事
８．電気設備工事
設 計 者 資 格
住 所 氏 名 印

## 工事内訳
南長野運動公園 体育館空調設備改修工事 金抜内訳書 （参考数量）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
排水設備
1
式
消火設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
計
消火設備 | スプリンクラー設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 | 電灯設備
1
式
電気設備工事 | 動力設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＧＨＰ－１ | 新設用 冷房71.0kW 暖房80.0kW
ガスヒートポンプ | 冷媒R410A 消臭触媒 都市ガス13A
エアコン 室外機 | 防振架台 防雪フード 分岐管
付属品一式
2
組
ＧＨＰ－１－１ | 床置ダクト形 外気処理
ガスヒートポンプ | 冷房140.0kW 暖房160.0kW | 1
エアコン 室内機 | 送風機11kW 25500ｍ3/H 防振架台 |  | 組
ＧＨＰ－２ | 新設用 冷房56.0kW 暖房63.0kW
ガスヒートポンプ | 冷媒R410A 消臭触媒 都市ガス13A
エアコン 室外機 | 防振架台 防雪フード 分岐管
付属品一式
3
組
ＧＨＰ－２－１ | 床置ダクト形 外気処理
ガスヒートポンプ | 冷房160.0kW 暖房180.0kW | 1
エアコン 室内機 | 送風機11kW 30600ｍ3/H 防振架台 |  | 組
ＧＨＰ－３ | 電源自立型
ガスヒートポンプ | 冷房56.0kW 暖房63.0kW
エアコン 室外機 | 冷媒R410A 消臭触媒 都市ガス13A
防振架台 防雪フード 分岐管
| 付属品一式 | 1
組
ＧＨＰ－３－１ | 天吊形 冷房14.0kW 暖房16.0kW
ガスヒートポンプ | ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｯｷｯﾄ(機内組込型) | 4
エアコン 室内機 |  |  | 組
ＧＨＰ－４ | 電源自立型
ガスヒートポンプ | 冷房56.0kW 暖房63.0kW
エアコン 室外機 | 冷媒R410A 消臭触媒 都市ガス13A
防振架台 防雪フード 分岐管
| 付属品一式 | 1
組
ＧＨＰ－４－１ | 天吊形 冷房14.0kW 暖房16.0kW
ガスヒートポンプ | ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｯｷｯﾄ(機内組込型) | 4
エアコン 室内機 |  |  | 組
ＰＡＣ－１’ | 室外機移設・鋼製架台新設
パッケージエアコ | 天吊形 冷房14.0kW 暖房16.0kW | 2
ン（再使用） |  |  | 組
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 40
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 10
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 104
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 21
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 30
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 10
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 112
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 38.1 外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 20
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ配管 | VP-20(保温材付)
22
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ配管 | VP-25(保温材付)
21
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ配管 | VP-30(保温材付)
1
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ配管 | VP-40(保温材付)
6
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 27
ｍ
冷媒管 外装 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 93
ｍ
間接排水口 | 80A×40A
4
個
ドレントラップ | 25A
4
個
配管用防虫網 | 40A
2
個
冷媒追加充填費 | R410A
1
式
総合調整
1
式
あと施工アンカー
1
式
既存管切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
貫通口穴あけ補修 | 鉄筋探査共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
基礎新設 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＦＥ－１ | 天吊形 片吸込 シロッコファン
排気用送風機 | 11.0kW 23000ｍ3/H インバータ | 1
| 天吊用架台 付属品一式 |  | 台
ＦＥ－２ | 天吊形 片吸込 シロッコファン
排気用送風機 | 11.0kW 22000ｍ3/H インバータ | 1
| 天吊用架台 付属品一式 |  | 台
ＦＥ－３ | φ300 690m3/h 電気式シャッター
排気用換気扇 | 他付属品一式 | 2
台
ＦＳ－１ | φ200 660m3/h 電気式シャッター
給気用換気扇 | SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防虫網) | 2
| 他付属品一式 |  | 台
ＦＥ－２’ | 天吊形 ラインファン
排気用送風機 | 0.7kW 3000ｍ3/H | 1
（再使用） |  |  | 台
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 7
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 22
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 187
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(1201～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 34
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
9
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
38
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～)
34
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 700㎜ -
2
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 450㎜
3
本
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 152
| 保温厚50 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 256
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 26
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 58
| 保温厚25 |  | ｍ
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ SA・RAﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 銅きっ甲金網 保温厚50 | 57
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ｴﾙﾎﾞ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 9
㎡
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 5
㎡
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
23
ｍ
送風機用 | 片吸込形 №4 1/2以下
たわみ継手 |  | 4
組
風量調節ダンパー | 850×850
(VD) |  | 1
個
風量調節ダンパー | 900×900
(VD) |  | 1
個
風量調節ダンパー | 1000×750
(VD) |  | 1
個
風量調節ダンパー | 1100×700
(VD) |  | 1
個
風量調節ダンパー | 1100×800
(VD) |  | 1
個
風量調節ダンパー | φ450
(VD) |  | 3
個
モータダンパー | 1050×700
(MD) |  | 1
個
モータダンパー | 1100×700
(MD) |  | 1
個
モータダンパー | 1300×600
(MD) |  | 1
個
モータダンパー | 1350×600
(MD) |  | 1
個
逆流防止ダンパー | 850×850
(CD) |  | 1
個
逆流防止ダンパー | 1000×750
(CD) |  | 1
個
吹出口 | 自動風向可変ノズルφ340
| 結露防止型・S付 | 18
| 1130ｍ3/H |  | 組
吹出口 | VHS 450×450
| 結露防止型・S付 1130ｍ3/H | 9
組
ＲＡ吸込口 | GVS 1600×800
1
組
風量測定口
9
個
温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ダクト切断接 | ボックス補修共
続 |  | 1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
あと施工アンカー
1
式
貫通口穴あけ補修 | 開口補強共
1
式
総合調整
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存盤内部改修 | 1M-7
| 排気用送風機風量調整・ｲﾝﾀｰﾛｯｸ | 1
| モータダンパ開閉共 |  | 台
既存盤内部改修 | 1M-8
| 排気用送風機風量調整・ｲﾝﾀｰﾛｯｸ | 1
| モータダンパ開閉共 |  | 台
自立ボックス | 信号線・交流電源線・バッテリーケ
| ーブル共 | 2
組
バッテリー | 40Ah
2
組
自立切替盤 | 運転/停止/自立運転 切替
2
組
モータダンパー | AC24V
駆動部 |  | 4
組
ワイヤードリモコ
ン |  | 6
個
鍵付リモコンボッ
クス |  | 2
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 61
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 632
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
| 管内 | 34
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| 管内 | 2
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
12
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 6
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 6
個
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 14
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 30
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150 ×150 ×150
防水(溶融亜鉛め |  | 3
っき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150 ×150 ×150
防水(SUS) 接地 |  | 5
端子付 |  |  | 個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通口穴あけ補修 | 鉄筋探査共 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VU) |  |  | ｍ
管埋設費(手掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 450H | 13
ｍ
間接排水口 | 100A×50A
9
個
浸透桝 | PC-1 1000H MHA
4
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | スプリンクラー設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スプリンクラーヘ | 閉鎖型
ッド（再使用） |  | 18
個
スプリンクラー未 | 消火器仮設置
警戒時対応 | 水抜き及びエアー抜き作業共 | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基本工事費 | 新設
1
式
埋設配管工事 | PE 50㎜
1
ｍ
埋設配管工事 | PE 75㎜
2
ｍ
非埋設配管工事 | カラー鋼管 32㎜
24.5
ｍ
非埋設配管工事 | カラー鋼管 50㎜
16.5
ｍ
非埋設配管工事 | カラー鋼管 80㎜
21.5
ｍ
小計 | 実費延長工事費
ネジ工法 | ネジガス栓 25㎜つまみガス栓
7
個
小計 | ガス栓工事費
特別材料費 | 分岐バルブ 40㎜
1
個
特別材料費 | 分岐バルブ 50㎜
1
個
特別材料費 | 分岐バルブ 80㎜
4
個
特別材料費 | PC絶縁ソケット・エルボ 50㎜
1
個
特別材料費 | PC絶縁ソケット・エルボ 80㎜
2
個
小計 | 特別材料費
特別工事費 | 配管を伴う取付費 65号以上
1
個
特別工事費 | レジンメーター台
1
個
その他特別工事費 | 強化ガスホース25A
7
か所
その他特別工事費 | インターロッキング工事費
| 既存撤去及び再設置 | 1
式
その他特別工事費 | 舗装壊し復旧費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
その他特別工事費 | 植栽伐根復旧費
1
式
その他特別工事費 | 大口径PE配管工事費
1
式
その他特別工事費 | メーター用ベース費
1
式
その他特別工事費 | 現場管理費
1
式
小計 | 特別工事費
その他付帯工事費 | 配管支持費
1
式
小計 | 付帯工事費
諸経費
1
式
端数処理
▲1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
既存ダクト及び配 | [5 empty] | 別紙 00-0007
管類撤去 |  | 1
式
機器搬入搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
既存天井改修 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 17
か所
仕上げ足場 | 養生共 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
産業廃棄物収集運
搬 |  | 1
式
産業廃棄物処分 | 金属くず 44.2ｍ3
| 解体系混合廃棄物 32.4ｍ3 | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 133
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 174
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 48
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 13
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150 ×150 ×100
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×200
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×200
防水(SUS) 接地 |  | 2
端子付 |  |  | 個
換気扇用スイッチ | 温度センサー付
| 自動-連続-切スイッチ | 2
| ボックス共 |  | 個
コンセント | 2P15A×2 EET付
| MMAﾎﾞｯｸｽ、 | 2
| 鍵付カバープレート 共 |  | 個
壁貫通 | φ50
| 防火区画貫通処理共 | 3
か所
壁貫通 | φ100 厚さ200mm程度
1
か所
照明再取付 | FL20W 埋込
18
個
スピーカ再取付 | 埋込
8
個
火災報知器再取付 | 差動式
2
個
非常照明再取付 | 埋込
4
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
機械設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
204
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
25
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
49
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
70
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 257
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 49
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 20
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 53
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 66
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 16
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 13
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
7
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 250 ×250 ×250
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400 ×400 ×300
(錆止め塗装) |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
機械設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×150
防水(SUS) 接地 |  | 1
端子付 |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×200
防水(SUS) 接地 |  | 2
端子付 |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300 ×300 ×300
防水(SUS) 接地 |  | 1
端子付 |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400 ×400 ×300
防水(SUS) 接地 |  | 2
端子付 |  |  | 個
壁貫通 | φ100 厚さ200mm程度
2
か所
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
空調室外機
電源接続 |  | 7
台
空調室外機
電源切離・再接続 |  | 2
台
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存管切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
配管切断 | 配管切断 保温有
(冷媒管) | 9.52外径( 3/8B) 液管 | 2
･手間のみ | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管 |  | か所
計
貫通口穴あけ補修 | 鉄筋探査共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 配管口径15.88外径/28.58外径 | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 配管口径19.05外径/38.10外径 | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 配管口径25A
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 配管口径40A
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
簡易鉄筋探査
12
か所
計
基礎新設 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
基礎新設 | 1180×2390×H150
| Fc18-15 D10-@200 | 2
| 金ゴテ仕上げ共 |  | か所
基礎新設 | 1180×3720×H150
| Fc18-15 D10-@200 | 1
| 金ゴテ仕上げ共 |  | か所
基礎新設 | 1180×8680×H150
| Fc18-15 D10-@200 | 1
| 金ゴテ仕上げ共 |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ダクト
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
機械設備工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通口穴あけ補修 | 鉄筋探査共 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
壁貫通 | φ50
7
か所
区画貫通処理 | 金属短管
2
か所
簡易鉄筋探査
7
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ＨＥＵ－１’ | 回転形全熱交換器 送排風機組込
全熱交換器ユニッ | 18000ｍ3/H | 2
ト |  |  | 台
ＦＳ－１’ | 天吊形 ラインファン
給気用送風機 | No.3 1/2 | 2
台
ＦＥ－１’ | 天吊形 ラインファン
排気用送風機 | No.3 1/2 | 2
台
計
既存ダクト及び配 | [5 empty] | 別紙 00-0007
管類撤去 |  | 1
式
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 2
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
円形ﾀﾞｸﾄ | 850㎜
44
ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
17
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
22
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
44
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去 | 1.2mm(1201～1500mm)
16
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去 | 1.2mm(1501～2200mm)
28
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去 | 1.2mm(2201mm～)
23
㎡
円形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内露出 | 117
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 再使用しない |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
搬入費 | 複数搬入 7,000kg以下
5.2
ｔ
搬出費 | 複数搬出 7,000kg以下
6.2
ｔ
計
既存天井改修 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸 | 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去共 一般
音板撤去 | 集積共 | 70
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 70
(DR) |  |  | ㎡
天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
取外し |  | 135
㎡
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ再取 | 既存材利用
付 |  | 135
㎡
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ新設 | 既存材欠損部及び継ぎ手新設部
11
㎡
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ継ぎ
手設置 |  | 27
ｍ
計
仕上げ足場 | 養生共 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 335
| - |  | ㎡
養生(内部改修) | 個別改修
423
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
機械設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
照明撤去 | FL20W 埋込 再使用する
18
個
スピーカ撤去 | 埋込 再使用する
8
個
火災報知器撤去 | 差動式 再使用する
2
個
非常照明撤去 | 埋込 再使用する
4
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
機械設備工事 |  | 電気設備工事 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
撤去 | 2mm2- 3C 管内
CVｹｰﾌﾞﾙ |  | 30
ｍ
撤去 | 8mm2- 3C 管内
CVｹｰﾌﾞﾙ |  | 12
ｍ
撤去 | 14mm2- 3C 管内
CVｹｰﾌﾞﾙ |  | 12
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 51
ｍ
計