## 表紙
項 | 建設改良費 |  |  |  | 目 | 浄水施設費 |  | 節 | 工事請負費 |  | 工 種 | 機械器具設置
課 長 |  |  | 主 幹 |  |  | 課長補佐 | 係 長 |  |  | 照 査 |  | 設計者
令和 | 8 | 年度 |  | 夏目ケ原浄水場ろ過池流量調整弁外更新 | [6 empty] | 工事実施設計書
工 事 場 所 | [10 empty] | 地区コード |  | 2701
長野市大字平柴
設 計 大 要 | [9 empty] | 履 行 期 間
夏目ケ原浄水場 ろ過池弁類更新 １式 浄水流量調整弁 電動バタフライ弁250A ４台 浄水弁 電動バタフライ弁250A ４台 電磁流量計 200A ４台 損失水頭用差圧伝送器 ４台 ２線式伝送器入出力カード（横河電機製） ４枚 捨水弁 フランジレスバタフライ弁 125A ６台 ※本工事は、週休２日工事（発注者指定型）の対象工事です。 | [9 empty] | 着工年月日 | 契 約 日 か ら
[10 empty] | 竣工年月日 | 2027-03-12
コード
[10 empty] | 所 属 課 | 浄水課 |  | 705000
起 工 理 由
本工事は経年劣化により動作不良を起こしているため、更新を行うもの。
設 計 金 額
工 事 価 格
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
|  |  | 消 費 税 等 相 当 額 | [5 empty] | 消費税等相当額 ＝ 工事価格 × |  |  | 10
100
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
請 負 工 事 費
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円

## 本工事費表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器費 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 工種 第0001号表
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1
|  |  | 直接材料費 | 式 | 1 |  |  | 工種 第0002号表
| 直接材料費計 |  |  | 式 | 1
| 補助材料費 |  |  | 式 | 1
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  |  | 工種 第0003号表
|  |  | 技術労務費 | 式 | 1 |  |  | 工種 第0004号表
|  | 一般労務費 |  | 式 | 1
|  | 機械設備据付労務費 |  | 式 | 1
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  |  | 工種 第0005号表
| 直接経費 |  |  | 式 | 1
|  |  | 機械経費 | 式 | 1 |  |  | 工種 第0006号表
|  | 機械経費 |  | 式 | 1
|  |  | 仮設費 | 式 | 1 |  |  | 工種 第0007号表
| 仮設費（率計上） |  |  | 式 | 1
間接工事費 |  |  |  | 式 | 1
| 共通仮設費（率） |  |  | 式 | 1
[5 empty] | 1 |  | 長野市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | 運搬費 | 式 | 1 |  |  | 工種 第0008号表
|  |  | 準備費 | 式 | 1 |  |  | 工種 第0009号表
| 現場管理費 |  |  | 式 | 1
| 据付間接費 |  |  | 式 | 1
据付工事原価 |  |  |  | 式 | 1
工事原価 |  |  |  | 式 | 1
| 一般管理費 |  |  | 式 | 1
工事価格 |  |  |  | 式 | 1
消費税相当額 |  |  |  | 式 | 1
工事費計 |  |  |  | 式 | 1
[5 empty] | 2 |  | 長野市上下水道局

## 明細書
機器費 |  |  | 明 細 書 |  | 工種 第0001号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
浄水流量調整弁 250A | 水協7.5kF 更新型 | 4 | 台
浄水弁 250A | 水協7.5kF 更新型 | 4 | 台
電磁流量計 200A | 7.5kF | 4 | 台
損失水頭計用差圧伝送器 | 2-100kPa 4-20mADC | 4 | 台
ろ過流量現場指示計 DC4-20mA | 目盛0-300㎥/ｈ | 4 | 台
２線式伝送器入力カード | DC4-20mA入力 1-5V出力 | 4 | 枚
ろ過池操作盤・ＣＣ盤 内部機器更新 | 操作盤２面 ＣＣ盤１面 | 1 | 式
12号浄水弁バルブコントローラー整備 |  | 1 | 台
捨水弁 125A | フランジレスバタフライ弁 | 6 | 台
|  |  | 3 |  |  | 長野市上下水道局
直接材料費 |  |  | 明 細 書 |  | 工種 第0002号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
２F異径管250A×200A | ＮＣＰ管L=280ｍｍ 7.5ｋF | 4 | 本
２F異径管250A×200A | ＮＣＰ管L=195ｍｍ 7.5ｋF 15Ａソケット2個付き | 4 | 本
２F90°曲管250A | ＮＣＰ管320Ｌ×300Ｌ 7.5kF | 4 | 本
２F90°曲管125A | ＮＣＰ管550Ｌ×340Ｌ 7.5kF 15Ａソケット | 6 | 本
収縮ジョインター 125A | 7.5kF 200L | 6 | 本
フランジ接合材 250Ａ（ボルトナット含む） | 7.5ｋＦ | 20 | 組
フランジ接合材 200Ａ（ボルトナット含む） | 7.5ｋＦ | 8 | 組
フランジ接合材 125Ａ（ボルトナット含む） | 7.5ｋＦ | 12 | 組
フランジ接合材 125Ａ（ボルトナット含む） | フランジレスバタフライ弁用 | 6 | 組
ボールバルブ15A ＳＵＳ | ねじ込みニップル1/2 エルボ1/2 | 14 | 個
配管サポート ＳＵＳ | 50×50×250 アンカー含む | 4 | 組
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 2.0mm2 4心 JIS C 3605 | 259.5 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 2.0mm2 8心 JIS C 3401 | 250 | ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 2.0mm2 3心 JIS C 3605 | 84.3 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(遮へい付)(CEE/F-S(EM-CEE-S)) | 銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2 2心 | 153.8 | ｍ
付属材料費率（ケーブル） |  | 1.5 | ％
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 42mm 3096g/本 定尺4m/本 JIS C 8430 | 59.4 | ｍ
|  |  | 4 |  |  | 長野市上下水道局
直接材料費 |  |  | 明 細 書 |  | 工種 第0002号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
金属製可とう電線管 | 50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆 JIS C 8309 | 13.2 | ｍ
金属製可とう電線管 | 30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆 JIS C 8309 | 61.2 | ｍ
金属製可とう電線管 | 24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆 JIS C 8309 | 78.3 | ｍ
諸雑費（電線管） |  | 105 | ％
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 縦500mm ×横500mm×奥行300mm ｽﾃﾝﾚｽ 完全防水･端子付き 板厚1.5mm | 4 | 個
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 縦600mm ×横600mm×奥行300mm ｽﾃﾝﾚｽ 完全防水･端子付き 板厚1.5mm | 4 | 個
|  |  | 5 |  |  | 長野市上下水道局
一般労務費 |  |  | 明 細 書 |  | 工種 第0003号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
設備機械工 |  |  | 人
配管工 |  |  | 人
電工 |  |  | 人
普通作業員 |  |  | 人
|  |  | 6 |  |  | 長野市上下水道局
技術労務費 |  |  | 明 細 書 |  | 工種 第0004号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械設備据付工 |  |  | 人
技術者（据付） |  |  | 人
技術者（試験調整） |  |  | 人
|  |  | 7 |  |  | 長野市上下水道局
複合工費 |  |  | 明 細 書 |  | 工種 第0005号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり | 3cmを超え6cm以下 | 0.48 | m2
|  |  | 8 |  |  | 長野市上下水道局
機械経費 |  |  | 明 細 書 |  | 工種 第0006号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金) | 12~13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極(排-1) | 3 | 台･日
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 賃料 | ∴ 4.9 t吊 (燃料油脂費含む) | 3 | 日
|  |  | 9 |  |  | 長野市上下水道局
仮設費 |  |  | 明 細 書 |  | 工種 第0007号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
屋外搬入ステージ 設置撤去 | 1200×2400×500 | 1 | 式
屋内B1F仮設ステージ 設置撤去 | 1400×1400×1050 | 1 | 式
揚重装置組立1FL 設置撤去 | 耐荷重700kg | 1 | 式
敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) | 111.48 | m2
敷鉄板賃料 | 鉄板22×1524×3048(mm) 無 30日 無 無 無 | 2 | 枚
敷鉄板賃料 | 鉄板22×1524×6096(mm) 無 30日 無 無 無 | 11 | 枚
|  |  | 10 |  |  | 長野市上下水道局
運搬費 |  |  | 明 細 書 |  | 工種 第0008号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 条件から算出 10km 12m以内 冬期割増 輸送費のみ 無 | 19.24 | ｔ
仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 19.24 | ｔ
|  |  | 11 |  |  | 長野市上下水道局
準備費 |  |  | 明 細 書 |  | 工種 第0009号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
産廃処分費 |  | 1 | 式
産廃運搬費 |  | 1 | 式
|  |  | 12 |  |  | 長野市上下水道局