## 表紙
項 |  | 建設改良費 |  |  |  | 目 | 浄水施設費 |  | 節 | 工事請負費 |  | 工 種 | 機械器具設置
課 長 |  |  |  | 主 幹 |  |  | 課長補佐 | 係 長 |  |  | 照 査 |  | 設計者
令和 |  | ８ | 年度 |  | 夏目ケ原浄水場薬品注入設備更新機械電気設備 | [6 empty] | 工事実施設計書
工 事 場 所 | [11 empty] | 地区コード |  | 2701
長野市大字平柴
設 計 大 要 | [10 empty] | 履 行 期 間
夏目ケ原浄水場 薬注設備一式について更新を行うもの PAC注入設備 PAC貯蔵槽 2槽 前PAC注入ポンプユニット 3組 後PAC注入ポンプユニット 1組 苛性ソーダ注入設備 苛性ソーダ貯蔵槽 2槽 苛性ソーダ注入ポンプユニット 2組 活性炭注入設備 粉末活性炭貯槽 1台 活性炭吸引撹拌機 2台 ※本工事は週休２日工事（発注者指定型 月単位）の対象工事である。 | [10 empty] | 着工年月日 | 契 約 日 か ら
[11 empty] | 竣工年月日 | 2029-03-15
コード
[11 empty] | 所 属 課 | 浄水課 |  | 705000
起 工 理 由
機器の老朽化に伴う機能維持及び一部機能増設のための更新
設 計 金 額
工 事 価 格
|  |  |  | 金 |  |  |  |  | 円
|  |  |  | 消 費 税 等 相 当 額 | [5 empty] | 消費税等相当額 ＝ 工事価格 × |  |  | 10
100
|  |  |  | 金 |  |  |  |  | 円
請 負 工 事 費
|  |  |  | 金 |  |  |  |  | 円
鉄筋24-12-25 BB
t=50mm 密粒度20F
鉄筋24-12-25 BB
無筋18-8-25 BB
無筋18-8-25 BB
t=50mm 密粒度20F

## 本工事費表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器費 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 明細1号表
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1
| うち材料費 |  |  | 式 | 1
|  |  | 材料費 | 式 | 1 |  |  | 明細10号表
| 直接材料費計 |  |  | 式 | 1
| 補助材料費 |  |  | 式 | 1
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  |  | 明細30号表
|  |  | 機械設備据付労務費 | 式 | 1 |  |  | 明細31号表
|  | 一般労務費 |  | 式 | 1
|  | 機械設備据付労務費 |  | 式 | 1
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  |  | 明細32号表
| 直接経費 |  |  | 式 | 1
|  | 機械経費 |  | 式 | 1
|  | 総合試運転費（率計上） |  | 式 | 1
| 仮設費（率計上） |  |  | 式 | 1
間接工事費 |  |  |  | 式 | 1
| 共通仮設費（率） |  |  | 式 | 1
|  |  | 準備費 | 式 | 1 |  |  | 明細39号表
[5 empty] | 1 |  | 長野市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 現場管理費 |  |  | 式 | 1
| 据付間接費 |  |  | 式 | 1
据付工事原価 |  |  |  | 式 | 1
| 設計技術費 |  |  | 式 | 1
工事原価 |  |  |  | 式 | 1
| 一般管理費 |  |  | 式 | 1
工事価格 |  |  |  | 式 | 1
消費税相当額 |  |  |  | 式 | 1
工事費計 |  |  |  | 式 | 1
[5 empty] | 2 |  | 長野市上下水道局
鉄筋24-12-25 BB
t=50mm 密粒度20F
鉄筋24-12-25 BB
無筋18-8-25 BB
無筋18-8-25 BB
t=50mm 密粒度20F

## 明細書
機器費 |  |  | 明 細 書 |  | 明細1号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
PAC注入設備 機器費 | 機械設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細2号表
苛性ソーダ注入設備 機器費 | 機械設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細3号表
活性炭注入設備 機器費 | 機械設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細4号表
PAC注入設備 機器費 | 電気設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細5号表
苛性ソーダ注入設備 機器費 | 電気設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細6号表
活性炭注入設備 機器費 | 電気設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細7号表
加圧希釈水ポンプ設備 機器費 | 電気設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細8号表
中央監視設備 機器費 | 電気設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細9号表
|  |  | 3 |  |  | 長野市上下水道局
PAC注入設備 機器費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細2号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
PAC貯蔵槽 | 円筒竪型密閉式 有効20m3 ポリエチレン製
|  | 2 | 槽
前PAC注入ポンプユニット | 一軸偏心ネジポンプx2台 43.8～3209.6mL/分
|  | 3 | 組
後PAC注入ポンプユニット | 一軸偏心ネジポンプx3台 2.2～64.2mL/分
|  | 1 | 組
前ＰＡＣ希釈水混合ポンプ | 自吸式ポンプ 350L/分x10m
|  | 2 | 台
後ＰＡＣ希釈水混合ポンプ | 自吸式ポンプ 50L/分x10m
|  | 2 | 台
ＰＡＣ受入台 | 架台 カバー 受入皿
|  | 1 | 台
|  |  | 4 |  |  | 長野市上下水道局
苛性ソーダ注入設備 機器費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細3号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
苛性ソーダ貯蔵槽 | 円筒竪型密閉式 有効5m3 ポリエチレン製
|  | 2 | 槽
苛性ソーダ注入ポンプユニット | 一軸偏心ネジポンプx2台 12.3～1809.3mL/分
|  | 2 | 組
苛性ソーダ受入台 | 架台 カバー 受入皿
|  | 1 | 台
|  |  | 5 |  |  | 長野市上下水道局
活性炭注入設備 機器費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細4号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
粉末活性炭貯槽 | 鋼板製円筒竪型槽 有効30m3 SUS304 架台付
|  | 1 | 槽
バグフィルタ | 逆洗エアパルス式集塵機 ろ布面積7.2m2以上
|  | 1 | 台
振動排出機 | 振動式 φ1500×400A
|  | 1 | 台
粉末活性炭貯槽元弁 | 手動式ナイフゲート 400A
|  | 1 | 台
粉末活性炭定量供給機 | 容積式テーブルフィーダ 約1.30～53.00 kg/h
|  | 1 | 台
活性炭吸引撹拌機 | 乾式吸引式撹拌機 0.88 kg/min
|  | 2 | 台
コンプレッサ | パッケージ型無給油式 200L/min×1.00MPa
|  | 2 | 台
空気槽 | 400L
|  | 1 | 台
空気源装置室 | シャッター付き倉庫 有圧換気扇、照明
|  | 1 | 式
|  |  | 6 |  |  | 長野市上下水道局
PAC注入設備 機器費 | 電気設備 |  | 明 細 書 |  | 明細5号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ＰＡＣ注入制御盤 | 鋼板製屋内閉鎖自立形 W2,400×D800×H2150
|  | 1 | 面
ＰＡＣ受入盤 | 鋼板製屋外壁掛形 W400×D300×H500
|  | 1 | 面
前PAC希釈混合ポンプ現場盤 | 鋼板製屋外スタンド形 W600×D400×H800
|  | 1 | 面
1系後PAC希釈混合ポンプ現場盤 | 鋼板製屋外スタンド形 W400×D400×H700
|  | 1 | 面
2系後PAC希釈混合ポンプ現場盤 | 鋼板製屋外スタンド形 W400×D400×H700
|  | 1 | 面
|  |  | 7 |  |  | 長野市上下水道局
苛性ソーダ注入設備 機器費 | 電気設備 |  | 明 細 書 |  | 明細6号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
苛性ソーダ注入制御盤 | 鋼板製屋内閉鎖自立形 W1,600×D800×H2150
|  | 1 | 面
苛性ソーダ 受入盤 | 鋼板製屋外壁掛形 W400×D300×H500
|  | 1 | 面
|  |  | 8 |  |  | 長野市上下水道局
活性炭注入設備 機器費 | 電気設備 |  | 明 細 書 |  | 明細7号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
活性炭注入設備制御盤 | 鋼板製屋外閉鎖自立形 W2,500×D800×H2,350
|  | 1 | 面
活性炭貯槽受入盤 | 鋼板製屋外壁掛形 W500×D250×H700
|  | 1 | 面
活性炭注入操作盤 | 鋼板製屋外スタンド形 W700×D250×H500
|  | 1 | 面
|  |  | 9 |  |  | 長野市上下水道局
加圧希釈水ポンプ設備 機器費 | 電気設備 |  | 明 細 書 |  | 明細8号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
加圧希釈水ポンプ制御盤 | 鋼板製屋内壁掛形 W600×D400×H1,000
|  | 1 | 面
|  |  | 10 |  |  | 長野市上下水道局
中央監視設備 機器費 | 電気設備 |  | 明 細 書 |  | 明細9号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
薬注設備制御装置 | 鋼板製屋内自立形 W600×H2100×D800相当
|  | 1 | 面
薬注設備入出力装置 | 鋼板製屋内自立形 W600×H2100×D800相当
|  | 1 | 面
配電用制御機器(低圧用)-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- | ﾌﾞﾚｰｶ 配線用遮断器 (ﾉｰﾋｭｰｽﾞ遮断器) NF32-SV 極数2 電圧600V ﾌﾚｰﾑ30A 遮断容量7.5kA/200V 三菱電機
|  | 2 | 個
No.1LCD監視操作装置機能増設 | 監視画面作成
|  | 1 | 式
No.2LCD監視操作装置(ENG)機能増設 | 監視画面作成
|  | 1 | 式
情報管理装置機能増設 | 帳表作成
|  | 1 | 式
広域監視ｻｰﾊﾞ装置機能増設 | 広域監視画面作成
|  | 1 | 式
広域監視ｸﾗｲｱﾝﾄ装置機能増設 | 犀川浄水場
|  | 1 | 式
No.2DDC制御装置機能増設 | 既設機能停止
|  | 1 | 式
入出力ﾘﾚｰ盤(3)機能増設 | 既設機能停止
|  | 1 | 式
|  |  | 11 |  |  | 長野市上下水道局
材料費 |  |  | 明 細 書 |  | 明細10号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
PAC注入設備 材料費 | 機械設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細11号表
苛性ソータ注入設備 材料費 | 機械設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細12号表
活性炭注入設備 材料費 | 機械設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細13号表
PAC注入設備 材料費 | 電気設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細14号表
苛性ソーダ注入設備 材料費 | 電気設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細15号表
活性炭注入設備 材料費 | 電気設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細16号表
加圧希釈水ポンプ設備 材料費 | 電気設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細17号表
中央監視設備 材料費 | 電気設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細18号表
|  |  | 12 |  |  | 長野市上下水道局
PAC注入設備 材料費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細11号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径16mm×外径22mm×肉厚3.0mm 251g/m 4m/本
|  | 178 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径20mm×外径26mm×肉厚3.0mm 303g/m 4m/本
|  | 39.6 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径25mm×外径32mm×肉厚3.5mm 439g/m 4m/本
|  | 384 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径40mm×外径48mm×肉厚4.0mm 774g/m 4m/本
|  | 57.5 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径50mm×外径60mm×肉厚4.5mm 1098g/m 4m/本
|  | 150 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径75mm×外径89mm×肉厚5.9mm 2156g/m 4m/本
|  | 12.2 | ｍ
同上付属材料費
|  | 135 | ％
ＰＡＣ受入弁 | 電動ボール弁 50A JIS10KF PVC/EPDM
|  | 2 | 個
ＰＡＣ引出弁 | 電動ダイアフラム弁 40A JIS10KF / PVC/EPDM
|  | 2 | 個
ＰＡＣ予備機切換弁 | 電動ボール弁 25A JIS10KF PVC/EPDM
|  | 2 | 個
ボール弁 | 50A JIS10KF PVC/EPDM
|  | 11 | 個
ボール弁 | 40A JIS10KF PVC/EPDM
|  | 6 | 個
ボール弁 | 25A JIS10KF PVC/EPDM
|  | 14 | 個
ボール弁 | 20A JIS10KF PVC/EPDM
|  | 2 | 個
ボール弁 | 15A JIS10KF PVC/EPDM
|  | 17 | 個
ボール弁 | 開度調整付 50A JIS10KF PVC/EPDM
|  | 4 | 個
ダイヤフラム弁 | 50A JIS10KF PVC
|  | 2 | 個
|  |  | 13 |  |  | 長野市上下水道局
PAC注入設備 材料費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細11号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダイヤフラム弁 | 40A JIS10KF PVC
|  | 4 | 個
ダイヤフラム弁 | 25A JIS10KF PVC
|  | 3 | 個
逆止弁 | 50A JIS10KF PVC
|  | 2 | 個
逆止弁 | 40A JIS10KF PVC
|  | 2 | 個
背圧弁 | 25A JIS10KF PVC
|  | 4 | 個
背圧弁 | 15A JIS10KF PVC
|  | 2 | 個
Y型ストレーナ | 50A JIS10KF PVC
|  | 1 | 個
ラインミキサ | 50A JIS10KF
|  | 4 | 個
ラインミキサ | 40A JIS10KF
|  | 2 | 個
ホース継手 | 15A TS PVC
|  | 3 | 個
伸縮継手 | 80A JIS10KF SUS/EPDM
|  | 2 | 個
伸縮継手 | 50A JIS10KF SUS/EPDM
|  | 2 | 個
伸縮継手 | 40A JIS10KF SUS/EPDM
|  | 2 | 個
受入ノズル | 50A JIS10KF FRP
|  | 1 | 個
面積式流量計 | 150～180L/min 50A JIS10KF
|  | 4 | 個
隔膜式圧力計 | 15A JIS10KF
|  | 4 | 個
点検歩廊 | SUS304
|  | 1600 | kg
|  |  | 14 |  |  | 長野市上下水道局
PAC注入設備 材料費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細11号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
グレーチング | FRP (40mm厚)
|  | 46.7 | m2
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種 500A 内幅500mm×内高500mm×長2000mm 685kg/個 JIS A 5372
|  | 28 | 個
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種 400A 内幅400mm×内高400mm×長2000mm 505kg/個 JIS A 5372
|  | 47 | 個
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種 250 内幅250mm×内高250mm×長2000mm 333kg/個 JIS A 5372
|  | 16 | 個
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種ふた 500 幅622mm×厚125mm×長500mm 91kg/枚 JIS A 5372
|  | 112 | 枚
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種ふた 400 幅512mm×厚110mm×長500mm 65kg/枚 JIS A 5372
|  | 185 | 枚
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種ふた 250 幅362mm×厚90mm×長500mm 37kg/枚 JIS A 5372
|  | 62 | 枚
|  |  | 15 |  |  | 長野市上下水道局
苛性ソータ注入設備 材料費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細12号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径16mm×外径22mm×肉厚3.0mm 251g/m 4m/本
|  | 21.3 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径20mm×外径26mm×肉厚3.0mm 303g/m 4m/本
|  | 217 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径25mm×外径32mm×肉厚3.5mm 439g/m 4m/本
|  | 8.77 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径40mm×外径48mm×肉厚4.0mm 774g/m 4m/本
|  | 10 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径50mm×外径60mm×肉厚4.5mm 1098g/m 4m/本
|  | 26.1 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径75mm×外径89mm×肉厚5.9mm 2156g/m 4m/本
|  | 12 | ｍ
同上付属材料費
|  | 135 | ％
苛性ソーダ受入弁 | 電動ボール弁 50A JIS10KF PVC/EPDM
|  | 2 | 個
苛性ソーダ引出弁 | 電動ダイアフラム弁 40A JIS10KF / PVC/EPDM
|  | 2 | 個
ボール弁 | 50A JIS10KF PVC/EPDM
|  | 1 | 個
ボール弁 | 20A JIS10KF PVC/EPDM
|  | 3 | 個
ボール弁 | 15A JIS10KF PVC/EPDM
|  | 1 | 個
ダイヤフラム弁 | 50A JIS10KF PVC
|  | 2 | 個
ダイヤフラム弁 | 40A JIS10KF PVC
|  | 4 | 個
ダイヤフラム弁 | 25A JIS10KF PVC
|  | 3 | 個
Y型ストレーナ | 50A JIS10KF PVC
|  | 1 | 個
伸縮継手 | 80A JIS10KF SUS/EPDM
|  | 2 | 個
|  |  | 16 |  |  | 長野市上下水道局
苛性ソータ注入設備 材料費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細12号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
伸縮継手 | 50A JIS10KF SUS/EPDM
|  | 2 | 個
伸縮継手 | 40A JIS10KF SUS/EPDM
|  | 2 | 個
受入ノズル | 50A JIS10KF FRP
|  | 1 | 個
点検歩廊 | SUS304
|  | 1010 | kg
グレーチング | FRP (40mm厚)
|  | 47.8 | m2
|  |  | 17 |  |  | 長野市上下水道局
活性炭注入設備 材料費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細13号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管) | Sch20S 呼び径32A 厚3.0mm 2.97kg/m SUS304 TP-A JIS G 3459
|  | 12.8 | ｍ
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管) | Sch20S 呼び径50A 厚3.5mm 4.97kg/m SUS304 TP-A JIS G 3459
|  | 7.81 | ｍ
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管) | Sch20S 呼び径100A 厚4.0mm 11.00kg/m SUS304 TP-A JIS G 3459
|  | 10.8 | ｍ
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管) | Sch40 呼び径10A SUS304 TP-A JIS G 3459
|  | 0.55 | ｍ
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管) | Sch40 呼び径15A SUS304 TP-A JIS G 3459
|  | 11.8 | ｍ
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管) | Sch40 呼び径25A 厚3.5mm 2.66kg/m SUS304 TP-A JIS G 3459
|  | 208 | ｍ
同上付属材料費
|  | 135 | ％
吸引撹拌機元弁 | 電動ボール弁 25A JIS10KF SCS
|  | 4 | 個
ブリッジ防止弁 | 2方向直動式電磁弁 25A ねじ込み SCS
|  | 1 | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾙﾌﾞ | ﾎﾞｰﾙ(ねじ込み) (10K) 呼び径15A 1/2B JV8-1
|  | 4 | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾙﾌﾞ | ﾎﾞｰﾙ(ねじ込み) (10K) 呼び径25A 1B JV8-1
|  | 9 | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾙﾌﾞ | ﾎﾞｰﾙ(ねじ込み) (10K) 呼び径32A 1 1/4B JV8-1
|  | 6 | 個
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾙﾌﾞ | ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ〈JV8-1〉 10K ﾌﾗﾝｼﾞ 呼び径25A 1B
|  | 2 | 個
ボール弁 | 偏心構造型 25A JIS10KF SCS
|  | 4 | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞﾙﾌﾞ | ﾁｪｯｷ(逆止め弁)(ねじ込み) (10K) 呼び径15A 1/2B JV8-1
|  | 2 | 個
減圧弁 | 25A ねじ込み SCS
|  | 2 | 個
減圧弁 | 15A ねじ込み SCS
|  | 1 | 個
|  |  | 18 |  |  | 長野市上下水道局
活性炭注入設備 材料費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細13号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ｽﾃﾝﾚｽ製 Z-4000 呼び径15mm 長300mm 接液部SUS(SS400 10KF) ｾﾞﾝｼﾝ
|  | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ｽﾃﾝﾚｽ製 Z-4000 呼び径25mm 長300mm 接液部SUS(SS400 10KF) ｾﾞﾝｼﾝ
|  | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ｽﾃﾝﾚｽ製 Z-4000 呼び径32mm 長500mm 接液部SUS(SS400 10KF) ｾﾞﾝｼﾝ
|  | 2 | 個
耐摩耗継手 | 25A JIS10KF SUS
|  | 36 | 個
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種 400B 内幅400mm×内高500mm×長2000mm 634kg/個 JIS A 5372
|  | 42 | 個
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 3種ふた 400 幅512mm×厚110mm×長500mm 65kg/枚 JIS A 5372
|  | 166 | 枚
|  |  | 19 |  |  | 長野市上下水道局
PAC注入設備 材料費 | 電気設備 |  | 明 細 書 |  | 明細14号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ケーブル・電線
|  | 1 | 式 |  |  | 明細19号表
電線管
|  | 1 | 式 |  |  | 明細20号表
ケーブルラック
|  | 1 | 式 |  |  | 明細21号表
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 縦600mm ×横600mm×奥行300mm ｽﾃﾝﾚｽ 完全防水･端子付き 板厚1.5mm
|  | 1 | 個
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 縦300mm ×横300mm×奥行200mm ｽﾃﾝﾚｽ 完全防水･端子付き 板厚1.5mm
|  | 2 | 個
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 縦300mm ×横300mm×奥行200mm 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準
|  | 3 | 個
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 縦200mm ×横200mm×奥行200mm 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準
|  | 2 | 個
埋設標識ｼｰﾄ -電力･通信用- | 埋設標識ｼｰﾄ 幅150mm 長50m 2倍 材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 水抜き穴個数0 C.C.BOX用･情報BOX用 6巻/ｹｰｽ
|  | 4.62 | ｍ
漏洩検知電極（ＰＡＣ用） | （2P）チタン（電極棒）
|  | 1 | 組
液位計変換器用ﾎﾟｰﾙｽﾀﾝｼｮﾝ | SUS
|  | 2 | 個
|  |  | 20 |  |  | 長野市上下水道局
苛性ソーダ注入設備 材料費 | 電気設備 |  | 明 細 書 |  | 明細15号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ケーブル・電線
|  | 1 | 式 |  |  | 明細22号表
電線管
|  | 1 | 式 |  |  | 明細23号表
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 縦300mm ×横300mm×奥行200mm 塩化ﾋﾞﾆﾙ 標準
|  | 2 | 個
漏洩検知電極（苛性用） | （2P）チタン（電極棒）
|  | 1 | 組
液位計変換器用ﾎﾟｰﾙｽﾀﾝｼｮﾝ | SUS
|  | 2 | 個
|  |  | 21 |  |  | 長野市上下水道局
活性炭注入設備 材料費 | 電気設備 |  | 明 細 書 |  | 明細16号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ケーブル・電線
|  | 1 | 式 |  |  | 明細24号表
電線管
|  | 1 | 式 |  |  | 明細25号表
ケーブルラック
|  | 1 | 式 |  |  | 明細26号表
波付硬質合成樹脂管用附属品 | FEP用 異種管接続材料 H型 65mm
|  | 4 | 組
波付硬質合成樹脂管用附属品 | FEP用 異種管接続材料 H型 30mm
|  | 2 | 組
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 縦350mm ×横350mm×奥行300mm ｽﾃﾝﾚｽ 完全防水･端子付き 板厚1.5mm
|  | 1 | 個
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 縦300mm ×横300mm×奥行250mm ｽﾃﾝﾚｽ 完全防水･端子付き 板厚1.5mm
|  | 1 | 個
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 縦300mm ×横300mm×奥行200mm ｽﾃﾝﾚｽ 完全防水･端子付き 板厚1.5mm
|  | 1 | 個
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 縦250mm ×横250mm×奥行200mm ｽﾃﾝﾚｽ 完全防水･端子付き 板厚1.5mm
|  | 2 | 個
埋設標識ｼｰﾄ -電力･通信用- | 埋設標識ｼｰﾄ 幅150mm 長50m 2倍 材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 電力･通信用 6巻/ｹｰｽ
|  | 41.16 | ｍ
配線器具 | 露出型配線器具 ｺﾝｾﾝﾄ 露出引掛接地ｺﾝｾﾝﾄ 15/125(A/V) 2P15A(旧3P)
|  | 1 | 個
鋼製電線管用附属品 | 厚鋼電線管用 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 1方出 G22 JIS C8340
|  | 1 | 個
鋼製電線管用附属品 | 厚鋼電線管用 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 3方出 G28 JIS C8340
|  | 5 | 個
|  |  | 22 |  |  | 長野市上下水道局
加圧希釈水ポンプ設備 材料費 | 電気設備 |  | 明 細 書 |  | 明細17号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ケーブル・電線
|  | 1 | 式 |  |  | 明細27号表
電線管
|  | 1 | 式 |  |  | 明細28号表
|  |  | 23 |  |  | 長野市上下水道局
中央監視設備 材料費 | 電気設備 |  | 明 細 書 |  | 明細18号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ケーブル・電線
|  | 1 | 式 |  |  | 明細29号表
|  |  | 24 |  |  | 長野市上下水道局
ケーブル・電線 |  |  | 明 細 書 |  | 明細19号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
静電遮蔽付き低圧ケーブル | 600V CE/F-S 2 sq- 3 c
|  | 301 | ｍ
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CET/F(EM-CET)) | 600V 60mm2 JIS C 3605(準拠)
|  | 109 | ｍ
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CET/F(EM-CET)) | 600V 22mm2 JIS C 3605(準拠)
|  | 107 | ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 5.5mm2 4心 JIS C 3605
|  | 385 | ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 3.5mm2 4心 JIS C 3605
|  | 175 | ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 3.5mm2 3心 JIS C 3605
|  | 187 | ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 2.0mm2 3心 JIS C 3605
|  | 183 | ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 2.0mm2 2心 JIS C 3605
|  | 317 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 2.0mm2 8心 JIS C 3401
|  | 286 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 20心 JIS C 3401
|  | 482 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 15心 JIS C 3401
|  | 374 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 12心 JIS C 3401
|  | 26 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 8心 JIS C 3401
|  | 355 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 4心 JIS C 3401
|  | 239 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 2心 JIS C 3401
|  | 418 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(遮へい付)(CEE/F-S(EM-CEE-S)) | 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 20心
|  | 150 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(遮へい付)(CEE/F-S(EM-CEE-S)) | 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 10心
|  | 75 | ｍ
|  |  | 25 |  |  | 長野市上下水道局
ケーブル・電線 |  |  | 明 細 書 |  | 明細19号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(遮へい付)(CEE/F-S(EM-CEE-S)) | 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 4心
|  | 26 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(遮へい付)(CEE/F-S(EM-CEE-S)) | 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 2心
|  | 246 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(IE/F(EM-IE)) | 14mm2 JIS C 3612
|  | 380 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(IE/F(EM-IE)) | 2.0mm JIS C 3612
|  | 140 | ｍ
同上付属材料費
|  | 1.5 | ％
|  |  | 26 |  |  | 長野市上下水道局
電線管 |  |  | 明 細 書 |  | 明細20号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 70mm 5660g/本 定尺4m/本 JIS C 8430
|  | 6 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 54mm 4392g/本 定尺4m/本 JIS C 8430
|  | 36 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 42mm 3096g/本 定尺4m/本 JIS C 8430
|  | 11 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 36mm 2372g/本 定尺4m/本 JIS C 8430
|  | 33 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 28mm 1636g/本 定尺4m/本 JIS C 8430
|  | 37 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 22mm 844g/本 定尺4m/本 JIS C 8430
|  | 147 | ｍ
同上付属材料費
|  | 155 | ％
波付硬質合成樹脂管 | FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 125mm
|  | 11 | ｍ
波付硬質合成樹脂管 | FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 65mm
|  | 6 | ｍ
同上付属材料費
|  | 30 | ％
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G54 14.347kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 2 | ｍ
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G42 10.211kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 3 | ｍ
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G36 8.894kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 18 | ｍ
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G28 6.954kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 24 | ｍ
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G22 5.014kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 38 | ｍ
同上付属材料費
|  | 175 | ％
|  |  | 27 |  |  | 長野市上下水道局
ケーブルラック |  |  | 明 細 書 |  | 明細21号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 直線形 幅800mm 高70mm ｱﾙﾐ製 定尺3m
|  | 23.9 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 直線形 幅600mm 高70mm ｱﾙﾐ製 定尺3m
|  | 5.88 | ｍ
同上付属材料費
|  | 70 | ％
ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 400*200
|  | 3.57 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 300*200
|  | 3.15 | ｍ
同上付属材料費
|  | 28 | ％
|  |  | 28 |  |  | 長野市上下水道局
ケーブル・電線 |  |  | 明 細 書 |  | 明細22号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
静電遮蔽付き低圧ケーブル | 600V CE/F-S 2 sq- 3 c
|  | 80 | ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 14mm2 3心 JIS C 3605
|  | 6 | ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 2.0mm2 2心 JIS C 3605
|  | 127 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 2.0mm2 8心 JIS C 3401
|  | 101 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 20心 JIS C 3401
|  | 235 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 12心 JIS C 3401
|  | 24 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 4心 JIS C 3401
|  | 81 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 2心 JIS C 3401
|  | 171 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(遮へい付)(CEE/F-S(EM-CEE-S)) | 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 20心
|  | 73 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(遮へい付)(CEE/F-S(EM-CEE-S)) | 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 4心
|  | 24 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(遮へい付)(CEE/F-S(EM-CEE-S)) | 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 2心
|  | 93 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(IE/F(EM-IE)) | 5.5mm2 JIS C 3612
|  | 17 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(IE/F(EM-IE)) | 2.0mm JIS C 3612
|  | 57 | ｍ
同上付属材料費
|  | 1.5 | ％
|  |  | 29 |  |  | 長野市上下水道局
電線管 |  |  | 明 細 書 |  | 明細23号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 54mm 4392g/本 定尺4m/本 JIS C 8430
|  | 15 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 36mm 2372g/本 定尺4m/本 JIS C 8430
|  | 15 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 28mm 1636g/本 定尺4m/本 JIS C 8430
|  | 6 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 22mm 844g/本 定尺4m/本 JIS C 8430
|  | 83 | ｍ
同上付属材料費
|  | 155 | ％
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G28 6.954kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 3 | ｍ
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G22 5.014kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 6 | ｍ
同上付属材料費
|  | 175 | ％
|  |  | 30 |  |  | 長野市上下水道局
ケーブル・電線 |  |  | 明 細 書 |  | 明細24号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
静電遮蔽付き低圧ケーブル | 600V CE/F-S 22 sq- 3 c
|  | 216 | ｍ
静電遮蔽付き低圧ケーブル | 600V CE/F-S 2 sq- 3 c
|  | 41 | ｍ
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CET/F(EM-CET)) | 600V 100mm2 JIS C 3605(準拠)
|  | 109 | ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 2.0mm2 3心 JIS C 3605
|  | 94 | ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 2.0mm2 2心 JIS C 3605
|  | 162 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 3.5mm2 2心 JIS C 3401
|  | 213 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 20心 JIS C 3401
|  | 449 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 10心 JIS C 3401
|  | 58 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 8心 JIS C 3401
|  | 232 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 5心 JIS C 3401
|  | 20 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 4心 JIS C 3401
|  | 53 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 3心 JIS C 3401
|  | 34 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 2心 JIS C 3401
|  | 24 | ｍ
通信･信号用ｹｰﾌﾞﾙ | 計装用 計装ｹｰﾌﾞﾙ (KPEV-S)(銅ﾃｰﾌﾟ) 1.25mm2 10P
|  | 106 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(遮へい付)(CEE/F-S(EM-CEE-S)) | 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 20心
|  | 59 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(遮へい付)(CEE/F-S(EM-CEE-S)) | 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 6心
|  | 23 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(遮へい付)(CEE/F-S(EM-CEE-S)) | 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 3心
|  | 21 | ｍ
|  |  | 31 |  |  | 長野市上下水道局
ケーブル・電線 |  |  | 明 細 書 |  | 明細24号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(遮へい付)(CEE/F-S(EM-CEE-S)) | 銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2 2心
|  | 36 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(IE/F(EM-IE)) | 14mm2 JIS C 3612
|  | 451 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(IE/F(EM-IE)) | 5.5mm2 JIS C 3612
|  | 6 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(IE/F(EM-IE)) | 3.5mm2 JIS C 3612
|  | 109 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(IE/F(EM-IE)) | 2.0mm JIS C 3612
|  | 50 | ｍ
同上付属材料費
|  | 1.5 | ％
|  |  | 32 |  |  | 長野市上下水道局
電線管 |  |  | 明 細 書 |  | 明細25号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
波付硬質合成樹脂管 | FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 80mm
|  | 81 | ｍ
波付硬質合成樹脂管 | FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 65mm
|  | 178 | ｍ
波付硬質合成樹脂管 | FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 50mm
|  | 41 | ｍ
波付硬質合成樹脂管 | FEP(波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) 30mm
|  | 89 | ｍ
同上付属材料費
|  | 30 | ％
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G70 18.300kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 15 | ｍ
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G54 14.347kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 15 | ｍ
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G42 10.211kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 27 | ｍ
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G36 8.894kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 5 | ｍ
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G28 6.954kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 35 | ｍ
鋼製電線管 | 厚鋼電線管 呼び径G22 5.014kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305
|  | 79 | ｍ
同上付属材料費
|  | 175 | ％
|  |  | 33 |  |  | 長野市上下水道局
ケーブルラック |  |  | 明 細 書 |  | 明細26号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 直線形 幅400mm 高70mm ｱﾙﾐ製 定尺3m
|  | 4.2 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 直線形 幅300mm 高70mm ｱﾙﾐ製 定尺3m
|  | 4.1 | ｍ
同上付属材料費
|  | 70 | ％
ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 400*200
|  | 2.63 | ｍ
同上付属材料費
|  | 28 | ％
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用蓋 | ｱﾙﾐ W400
|  | 4.2 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用蓋 | ｱﾙﾐ W300
|  | 4.1 | ｍ
|  |  | 34 |  |  | 長野市上下水道局
ケーブル・電線 |  |  | 明 細 書 |  | 明細27号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CET/F(EM-CET)) | 600V 60mm2 JIS C 3605(準拠)
|  | 80 | ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 5.5mm2 3心 JIS C 3605
|  | 13 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 10心 JIS C 3401
|  | 54 | ｍ
制御用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CEE/F(EM-CEE)) | 1.25mm2 4心 JIS C 3401
|  | 54 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(IE/F(EM-IE)) | 14mm2 JIS C 3612
|  | 80 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(IE/F(EM-IE)) | 5.5mm2 JIS C 3612
|  | 13 | ｍ
同上付属材料費
|  | 1.5 | ％
|  |  | 35 |  |  | 長野市上下水道局
電線管 |  |  | 明 細 書 |  | 明細28号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 54mm 4392g/本 定尺4m/本 JIS C 8430
|  | 11 | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) 28mm 1636g/本 定尺4m/本 JIS C 8430
|  | 24 | ｍ
同上付属材料費
|  | 155 | ％
|  |  | 36 |  |  | 長野市上下水道局
ケーブル・電線 |  |  | 明 細 書 |  | 明細29号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CE/F(EM-CE)) | 3.5mm2 2心 JIS C 3605
|  | 14 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(IE/F(EM-IE)) | 5.5mm2 JIS C 3612
|  | 14 | ｍ
同上付属材料費
|  | 1.5 | ％
|  |  | 37 |  |  | 長野市上下水道局
一般労務費 |  |  | 明 細 書 |  | 明細30号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
配管工
人
電工
人
設備機械工
人
|  |  | 38 |  |  | 長野市上下水道局
機械設備据付労務費 |  |  | 明 細 書 |  | 明細31号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械設備据付工
日
技術者（据付）
人
技術者（試験調整）
人
|  |  | 39 |  |  | 長野市上下水道局
複合工費 |  |  | 明 細 書 |  | 明細32号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
PAC注入設備 複合工費 | 機械設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細33号表
苛性ソータ注入設備 複合工費 | 機械設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細34号表
活性炭注入設備 複合工費 | 機械設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細35号表
機械設備撤去 複合工費
|  | 1 | 式 |  |  | 明細36号表
PAC注入設備 複合工費 | 電気設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細37号表
活性炭注入設備 複合工費 | 電気設備
|  | 1 | 式 |  |  | 明細38号表
|  |  | 40 |  |  | 長野市上下水道局
PAC注入設備 複合工費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細33号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
保温工事 | 保温工事 冷水･冷温水管(膨張管含む) 《ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒》 機械室.書庫.倉庫.ﾄﾚﾝﾁ 1.保温筒 2.鉄線 3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 4.原紙 5.ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A×30mm 材工共
|  | 36 | ｍ
テープヒータ | 20A
|  | 36 | ｍ
保温工事 | 保温工事 冷水･冷温水管(膨張管含む) 《ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒》 機械室.書庫.倉庫.ﾄﾚﾝﾁ 1.保温筒 2.鉄線 3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 4.原紙 5.ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A×30mm 材工共
|  | 3.89 | ｍ
テープヒータ | 15A
|  | 3.89 | ｍ
保温工事 | 保温工事 給水･排水管 《ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 1.保温筒 2.粘着ﾃｰﾌﾟ 3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 4.ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A×20mm 材工共
|  | 22.8 | ｍ
保温工事 | 保温工事 給水･排水管 《ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 1.保温筒 2.粘着ﾃｰﾌﾟ 3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 4.ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A×20mm 材工共
|  | 19.5 | ｍ
保温工事 | 保温工事 給水･排水管 《ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 1.保温筒 2.粘着ﾃｰﾌﾟ 3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 4.ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A×20mm 材工共
|  | 32 | ｍ
保温工事 | 保温工事 給水･排水管 《ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 1.保温筒 2.粘着ﾃｰﾌﾟ 3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 4.ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A×20mm 材工共
|  | 64.5 | ｍ
はつり工事 貫通穴あけ [手間] | 床･壁 径100 厚120~150mm 機械使用
|  | 9 | か所
耐震改修工事 無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 | 試験費共 Fc=30
|  | 0.004 | m3
左官工事 床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ | 金ごて 直均し仕上げ 薄張物下地 a種 [手間のみ]
|  | 5.41 | m2
型枠工 | 一般型枠
|  | 3.73 | m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 小型構造物 24-12-25 BB
|  | 0.84 | m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 小型構造物 18-8-25 BB
|  | 5.53 | m3
鉄筋工 | SD295A D13
|  | 0.0465 | ｔ
掘削工 | BH 0.28m3
|  | 92.9 | m3
発生土埋戻工 | BH 0.28m3
|  | 28.8 | m3
|  |  | 41 |  |  | 長野市上下水道局
PAC注入設備 複合工費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細33号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基礎砕石
|  | 11.1 | m2
上層路盤 | t=150mm 粒度調整砕石
|  | 51.6 | m2
アスファルト舗装工 | t=50mm 再生密粒度20F
|  | 46.3 | m2
舗装版切断
|  | 366 | ｍ
舗装版破砕
|  | 8.05 | m2
落ちふた式U型側溝据付 | 3種U500A
|  | 28 | 個
蓋版 | 時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 昼間
|  | 112 | 枚
落ちふた式U型側溝据付 | 3種U400A
|  | 47 | 個
蓋版 | 時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 昼間
|  | 185 | 枚
落ちふた式U型側溝据付 | 3種U250A
|  | 16 | 個
蓋版 | 時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 昼間
|  | 62 | 枚
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工事 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工事 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(機械据付け) 中耐ふた付き 600mm×600mm×900mm 材工共
|  | 2 | 組
|  |  | 42 |  |  | 長野市上下水道局
苛性ソータ注入設備 複合工費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細34号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
保温工事 | 保温工事 冷水･冷温水管(膨張管含む) 《ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒》 機械室.書庫.倉庫.ﾄﾚﾝﾁ 1.保温筒 2.鉄線 3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 4.原紙 5.ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A×30mm 材工共
|  | 33 | ｍ
テープヒータ | 20A
|  | 33 | ｍ
保温工事 | 保温工事 冷水･冷温水管(膨張管含む) 《ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒》 機械室.書庫.倉庫.ﾄﾚﾝﾁ 1.保温筒 2.鉄線 3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 4.原紙 5.ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A×30mm 材工共
|  | 4.4 | ｍ
テープヒータ | 15A
|  | 4.4 | ｍ
保温工事 | 保温工事 給水･排水･給湯･温水管(膨張管含む) 《ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 1.保温筒 2.鉄線 3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 4.ｶﾗｰ亜鉛鉄板 15A×20mm 材工共
|  | 0.65 | ｍ
保温工事 | 保温工事 給水･排水･給湯･温水管(膨張管含む) 《ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒》 屋外露出及び多湿箇所 1.保温筒 2.鉄線 3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 4.ｶﾗｰ亜鉛鉄板 32A×20mm 材工共
|  | 6.15 | ｍ
はつり工事 貫通穴あけ [手間] | 床･壁 径100 厚120~150mm 機械使用
|  | 2 | か所
|  |  | 43 |  |  | 長野市上下水道局
活性炭注入設備 複合工費 | 機械設備 |  | 明 細 書 |  | 明細35号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
はつり工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ面目荒し [手間] | 床 全面
|  | 5.31 | m2
型枠工 | 一般型枠
|  | 6.7 | m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 小型構造物 鉄筋24-12-25 BB
|  | 0.6 | m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 小型構造物 無筋18-8-25 BB
|  | 1.05 | m3
鉄筋工 | SD295A D13
|  | 0.024 | ｔ
はつり工事･積込み 積込み [手間] | ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類 機械
|  | 0.02 | m3
左官工事 床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ | 金ごて 直均し仕上げ 薄張物下地 a種 [手間のみ]
|  | 21.8 | m2
掘削工 | BH 0.28m3
|  | 54.5 | m3
発生土埋戻工 | BH 0.28m3
|  | 17.2 | m3
基礎砕石
|  | 4.98 | m2
落ちふた式U型側溝据付 | 3種U400A
|  | 42 | 個
蓋版 | 時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 昼間
|  | 166 | 枚
|  |  | 44 |  |  | 長野市上下水道局
機械設備撤去 複合工費 |  |  | 明 細 書 |  | 明細36号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
掘削工 | BH 0.28m3
|  | 17.9 | m3
発生土埋戻工 | BH 0.28m3
|  | 17.9 | m3
|  |  | 45 |  |  | 長野市上下水道局
PAC注入設備 複合工費 | 電気設備 |  | 明 細 書 |  | 明細37号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
防火区画処理 | 壁 500W×300D
|  | 1 | か所
解体･はつり工事(はつり工事) | はつり工事 穴あけ 貫通穴あけ 床･壁 φ150 厚300mm(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ使用) 施工規模- 機械･手間のみ
|  | 2 | 箇所
はつり工事 貫通穴あけ [手間] | 床･壁 径100 厚120~150mm 機械使用
|  | 3 | か所
はつり工事 貫通穴あけ [手間] | 床･壁 径100 厚120~150mm 機械使用
|  | 2 | か所
はつり工事 貫通穴あけ [手間] | 床･壁 径100 厚120~150mm 機械使用
|  | 2 | か所
掘削工 | BH 0.28m3
|  | 3.38 | m3
発生土埋戻工 | BH 0.28m3
|  | 2.23 | m3
土工事(根切り.埋戻し.盛土.発生土処理等) | 土工事 発生土処理(残土) 場内敷きならし 施工規模200m3 機械･手間のみ
|  | 1.15 | m3
機械埋戻工 | BH0.28m3 ﾀﾝﾊﾟ 砂
|  | 1.15 | m3
|  |  | 46 |  |  | 長野市上下水道局
活性炭注入設備 複合工費 | 電気設備 |  | 明 細 書 |  | 明細38号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ国土交通省型 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9 900mm×900mm×900mm 中耐蓋R2K-60付き
|  | 1 | 組
鋼材加工品取付 | SS400
|  | 127 | kg
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属系ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ) ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M12 ×全長200mm
|  | 8 | 本
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 小型構造物 無筋18-8-25 BB
|  | 0.3 | m3
左官工事 床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ | 金ごて 直均し仕上げ 薄張物下地 a種 [手間のみ]
|  | 2.09 | m2
型枠工 | 一般型枠
|  | 1.22 | m2
解体･はつり工事(はつり工事) | はつり工事 穴あけ 貫通穴あけ 床･壁 φ150 厚300mm(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ使用) 施工規模- 機械･手間のみ
|  | 2 | 箇所
はつり工事 貫通穴あけ [手間] | 床･壁 径100 厚120~150mm 機械使用
|  | 1 | か所
掘削工 | BH 0.28m3
|  | 33.5 | m3
発生土埋戻工 | BH 0.28m3
|  | 20.7 | m3
土工事(根切り.埋戻し.盛土.発生土処理等) | 土工事 発生土処理(残土) 場内敷きならし 施工規模200m3 機械･手間のみ
|  | 12.9 | m3
機械埋戻工 | BH0.28m3 ﾀﾝﾊﾟ 砂
|  | 7.49 | m3
基礎砕石
|  | 1.96 | m2
上層路盤 | t=150mm 粒度調整砕石
|  | 24.9 | m2
アスファルト舗装工 | t=50mm 再生密粒度20F
|  | 24.9 | m2
舗装版切断
|  | 69.6 | ｍ
舗装版破砕
|  | 24.9 | m2
|  |  | 47 |  |  | 長野市上下水道局
準備費 |  |  | 明 細 書 |  | 明細39号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械設備撤去 処分費
|  | 1 | 式 |  |  | 明細40号表
電気設備撤去 処分費
|  | 1 | 式 |  |  | 明細41号表
|  |  | 48 |  |  | 長野市上下水道局
機械設備撤去 処分費 |  |  | 明 細 書 |  | 明細40号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械設備処分 | PAC/ソーダ灰/活性炭 注入設備
|  | 1 | 式
廃液処分 | PAC/ソーダ灰/活性炭 溶解液
|  | 1 | 式
PAC注入設備 機械 | 複合工費分
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 | 運搬距離8.0km以下
|  | 0.005 | m3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 株式会社キトウを想定
|  | 0.01 | ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 | 舗装版破砕 DID区間あり 6.5km以下 機械積込
|  | 8.05 | m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費 | 株式会社キトウを想定
|  | 18.5 | ｔ
発生土処理工 | BH 山積0.28m3 2tDT 運搬距離9.2km DID地区あり
|  | 40 | m3
残土処分費 | 第一種建設発生土 栄和土木㈱を想定
|  | 48 | m3
活性炭注入設備 機械 | 複合工費分
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 | 運搬距離8.0km以下
|  | 0.02 | m3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 株式会社キトウを想定
|  | 0.05 | ｔ
発生土処理工 | BH 山積0.28m3 2tDT 運搬距離9.2km DID地区あり
|  | 29.9 | m3
残土処分費 | 第一種建設発生土 栄和土木㈱を想定
|  | 35.9 | m3
|  |  | 49 |  |  | 長野市上下水道局
電気設備撤去 処分費 |  |  | 明 細 書 |  | 明細41号表 | 1 | 式
種 目 | 形 状 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備処分 | PAC/ソーダ灰/活性炭 注入設備
|  | 1 | 式
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 | 舗装版破砕 DID区間あり 6.5km以下 機械積込
|  | 1.24 | m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費 | 株式会社キトウを想定
|  | 2.85 | ｔ
|  |  | 50 |  |  | 長野市上下水道局