## 表紙
【金抜 工事費内訳書】
工事名 | 長野市保健所 長寿命化（中規模）改修 機械設備工事
工事場所 | 長野市 若里六丁目
竣工期日 |  | 2027-03-15
工事概要 | 工事内容 | 長野市保健所の機能回復を目的とした機械設備に係る中規模改修を
行い、長寿命化を図るもの。
| 工事種目 | Ⅰ 機械設備工事
１．空気調和設備
２．換気設備
３．自動制御設備
４．衛生器具設備
５．給水設備
６．排水設備
７．給湯設備
８．消火設備
９．ガス設備
10．撤去工事
※本工事は、発注者指定型週休２日工事（通期）の対象工事です。

## 工事内訳
長野市保健所 長寿命化（中規模）改修 機械設備工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | 長野市保健所 長寿命化（中規模）改修 機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
法定福利費概算額
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
保健所庁舎
1
式
犬舎
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
保健所庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
犬舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
給水設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
保健所庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空気調和設備
1
式
計
換気設備 | 換気設備
1
式
計
自動制御設備 | 自動制御設備
1
式
計
衛生器具設備 | 衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
計
給湯設備 | 給湯設備
1
式
計
消火設備 | 消火設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
撤去工事 | 撤去工事
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
保健所庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
犬舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 換気設備
1
式
計
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
計
撤去工事 | 撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
保健所庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＦＣＵ－８ | カセット型 冷暖5.87KW/10.81KW
ファンコイルユニ | 風量1280m3/h 1φ100V | 4
ット | 他付属品一式 |  | 組
ＰＡＣ－１ | 天吊形 冷暖12.5kW/14.0kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 3φ200V 液管φ9.52/ｶﾞｽ管φ15.88
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ 鋼製架台(壁掛け)
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 安全ﾈｯﾄ(前･横･後ろ)
| 転倒防止金具 冷媒充填(真空引き) | 1
| 他付属品一式 |  | 組
ＰＡＣ－２ | オールフレッシュ 床置形
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷暖22.4kW/21.2kW
3φ200V 既存管再使用
木台 防雪ﾌｰﾄﾞ(吹出側) 鋼製架台
| 転倒防止金具 冷媒充填(真空引き) | 1
| 他付属品一式 |  | 組
ＯＡＦ－１ | 風量3300m3/h 3φ200V 1.5KW
外気処理ユニット | メインフィルター プレフィルター | 1
| 相フランジ(吸込・吹出) |  | 組
ＥＰＨ－１ | 天井埋込型 200V 0.5kW
遠赤外線輻射ﾊﾟﾈﾙ | 防護ｶﾊﾞｰ，ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 | 2
ﾋｰﾀｰ |  |  | 組
ＥＰＨ－２ | 天井埋込型 200V 0.8kW
遠赤外線輻射ﾊﾟﾈﾙ | 防護ｶﾊﾞｰ，ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 | 6
ﾋｰﾀｰ |  |  | 組
ＥＰＨ－３ | 壁掛型 200V 1.0kW
遠赤外線輻射ﾊﾟﾈﾙ | 防護ｶﾊﾞｰ，ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 | 2
ﾋｰﾀｰ |  |  | 組
ＥＰＨ－４ | スチール製 100V 1.00kW 680幅
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | イタズラ防止カバー付 | 1
| - |  | 組
ＯＨＵ－１ | 冷房69.0KW 暖房68.0KW
外気処理空調機 | 冷温水量294L/min 風量8500m3/h
分解整備 | ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ共)更新 他
ﾌｧﾝﾛｰﾀｰ・熱交換器ﾌｨﾝ洗浄
1
式
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 20A | 4
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
8
本
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ用 | 青銅製 10K(ねじ) 20A
ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 8
個
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 20A |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 14
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 11
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ配管 | VP-20(保温材付)
6
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
保健所庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄﾞﾚﾝ配管 | VP-25(保温材付)
2
ｍ
冷媒管 外装 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外･多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
11
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 保温厚25 |  | ㎡
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
1
組
あと施工アンカー | 空調
1
式
既存管切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒追加充填 | R410A 4.0kg
1
式
室外機基礎 | Fc21-18 D10-@200
| １基 | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
保健所庁舎 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＨＥＸ－１ | 天井ｶｾｯﾄ型 ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ
全熱交換器 | 風量:150m3/h(75m3/h)
ﾀﾞｸﾄ径:φ100 防振吊金具
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式
23
組
ＨＥＸ－２ | 天井ｶｾｯﾄ型 ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ
全熱交換器 | 風量:250m3/h(125m3/h)
ﾀﾞｸﾄ径:φ150 防振吊金具
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式
7
組
ＨＥＸ－３ | 天井ｶｾｯﾄ型 ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ
全熱交換器 | 風量:500m3/h(310m3/h)
ﾀﾞｸﾄ径:φ200 防振吊金具
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式
1
組
ＨＥＸ－４ | 天井埋込型
全熱交換器 | 風量:500m3/h(360m3/h)
ﾀﾞｸﾄ径:φ200 防振吊金具
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式
2
組
ＨＥＸ－５ | 天井埋込型
全熱交換器 | 風量:650m3/h(468m3/h)
ﾀﾞｸﾄ径:φ200 防振吊金具
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式
7
組
ＨＥＸ－６ | 天井埋込型
全熱交換器 | 風量:1,000m3/h(720m3/h)
ﾀﾞｸﾄ径:φ250 防振吊金具
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 他付属品一式
5
組
ＦＥ－１ | 風量:130m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ100
天井埋込型換気扇 | 格子ｸﾞﾘﾙ 風圧式ｼｬｯﾀｰ | 2
| 他付属品一式 |  | 組
ＦＥ－２ | 風量:310m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ150
天井埋込型換気扇 | 格子ｸﾞﾘﾙ 風圧式ｼｬｯﾀｰ | 4
| 他付属品一式 |  | 組
ＦＥ－３ | 風量:1210m3/h 羽根径:φ25cm
有圧換気扇(排気) | 電気式ｼｬｯﾀｰ 薄壁取付枠 | 1
| 他付属品一式 |  | 組
ＦＥ－４ | 風量:1320m3/h 羽根径:φ25cm
有圧換気扇(排気) | 電気式ｼｬｯﾀｰ バックガード | 1
| 温度スイッチ 他付属品一式 |  | 組
ＦＥ－５ | 風量:1500m3/h 50Pa 羽根径:φ30cm
有圧換気扇(排気) | 電気式ｼｬｯﾀｰ バックガード | 1
| 他付属品一式 |  | 組
ＦＥ－６ | 風量:150m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ100
ストレート | 消音形 防振吊金具 | 4
シロッコファン | 他付属品一式 |  | 組
ＦＥ－７ | 風量:1000m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ200
ストレート | 消音形 防振吊金具 | 3
シロッコファン | 他付属品一式 |  | 組
ＦＥ－８ | 風量:1200m3/h 315Pa ﾀﾞｸﾄ径:φ250
ストレート | 消音形 防振吊金具 | 4
シロッコファン | 他付属品一式 |  | 組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
保健所庁舎 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＦＥ－９ | 風量:3000m3/h ﾀﾞｸﾄ寸法:300x300
ストレート | 消音形 防振吊金具 | 1
シロッコファン | 他付属品一式 |  | 組
ＦＥ－10 | 風量:2100m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ300
ストレート | 厨房用 防振吊金具 | 1
シロッコファン | 他付属品一式 |  | 組
ＦＥ－11 | 風量:1500m3/h 150Pa ﾀﾞｸﾄ径:φ300
斜流送風機 | 温度スイッチ | 1
| 他付属品一式 |  | 組
ＦＥ－12 | 風量:2100m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ250
片吸込シロッコフ | 床置形 屋外仕様 防振装置
ァン | 鋼製架台(壁掛)
他付属品一式
2
組
ＦＶ－１ | 風量:145m3/h φ150
パイプ用ファン | 電気式ｼｬｯﾀｰ | 1
| 他付属品一式 |  | 組
ＦＳ－１ | 風量:1180m3/h 羽根径:φ30cm
有圧換気扇(給気) | 電気式ｼｬｯﾀｰ 薄壁取付枠 | 1
| 他付属品一式 |  | 組
ＦＳ－２ | 風量:1500m3/h 50Pa 羽根径:φ30cm
有圧換気扇(給気) | 電気式ｼｬｯﾀｰ バックガード | 2
| 他付属品一式 |  | 組
ＤＣ－１ | ﾀﾞｸﾄ径:φ300
ドラフトチャンバ | 排ガス処理装置搭載型
ー | 湿式（循環ポンプ内蔵）
分割搬入共
| 他付属品一式 | 4
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 28
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 11
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 22
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 14
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 19
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 250㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 1
ｍ
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
㎡
丸形 風量調節 | 300φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 4
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 28
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 11
| 保温厚25 |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
保健所庁舎 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 22
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 14
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 19
| 保温厚25 |  | ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 43
| 保温厚50 |  | ㎡
送風機用 | 片吸込形 №2 以下
たわみ継手 |  | 15
組
送風機用 | 片吸込形 №3 以下 吹出側
たわみ継手 |  | 1
組
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VH 400 300
5
個
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
6
㎡
線状吹出口 | BL-K 1500L
一時撤去再取付 | ﾎﾞｯｸｽ 1700×300×400H | 4
組
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続 | 閉塞共 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
保健所庁舎 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器
デジタル設定器
38
台
FCUコントローラ
ー |  | 41
台
ダクト用温度セン
サ |  | 2
台
差圧スイッチ
1
台
指示調節器
2
台
モータードライバ
1
台
セレクタ
1
台
ダンパ操作器
3
台
電動操作器
1
台
弁リンケージ
1
台
三方弁
1
台
盤関係
FCU集中管理装置 | 基本ソフトウェア
2
台
既設盤(CP-1)改造 | 凍結防止制御変更
| 制御回路サブパネル | 1
| トランス及び電源類交換 |  | 式
エンジニアリング
費 |  | 1
式
試運転調整費
1
式
計装工事
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 22
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P
17
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
保健所庁舎 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 22
ｍ
機器取付費 | 結線共
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
保健所庁舎 |  | 衛生器具設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器(ﾘﾓﾃﾞﾙ | ﾛｰﾀﾝｸ,温水洗浄便座,擬音装置
) | -
SUS製棚付2連紙巻器
-
8
組
温水洗浄便座 | 便蓋有り 擬音装置
10
組
温水洗浄便座 | 強化固定 便蓋無し 擬音装置
(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ) | 洗浄ｽｲｯﾁ | 2
組
一体型小便器自動 | 乾電池式
洗浄弁 |  | 12
組
汚物入れ | 樹脂製
6
個
手すり | L型,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| 前出寸法120mm | 6
個
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | 平壁設置
4
組
化学水栓 | F16 13×3口
6
個
台付自動水栓 | 取替用 乾電池式
13
組
台付自動水栓 | AC100V
3
組
シャワー混合水栓 | ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 壁付 寒冷地用
| 吐水口長さ170㎜ | 1
組
ＩＨ－１ | 卓上用 IH 1口コンロ 1φ-100V
ＩＨコンロ | 1.4KW ﾌﾟﾗｸﾞ式 | 3
台
ＧＣ－１ | 都市ｶﾞｽ13A 5.80KW 卓上用 ２口
ガスコンロ | コンロ グリル無し | 8
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
保健所庁舎 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 15A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 9
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 15A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 20A |  | ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 15A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
4
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 15A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
1
個
電動水抜栓用リモ | 水抜栓3台用
コン |  | 1
面
中間用電動水抜栓 | 20A
駆動部 |  | 2
組
中間用電動水抜栓 | 40A
駆動部 |  | 1
組
既存管切断接続 | ﾌﾟﾗｸﾞ止め共 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
既存貫通口穴あけ | 鉄筋探査 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| ｱｽﾍﾞｽﾄ除去 | 1
式
あと施工アンカー | 給水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
保健所庁舎 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 10
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
床下掃除口 | CO 100A
2
個
床下掃除口 | CO 125A
1
個
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 125A |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
保健所庁舎 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
管埋設費(手掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 450H | 2
ｍ
管埋設費(手掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 450H | 2
ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 12
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 80A
1
個
既存管切断接続 | ｷｬｯﾌﾟ止め共 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
既存貫通口穴あけ | 鉄筋探査 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
あと施工アンカー | 排水
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
保健所庁舎 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 900H T-8 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管150-桝径200 1500H T-8 | 7
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管150-桝径200 1500H T-8 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ
| 主管100-桝径150 900H T-8 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ
| 主管100-桝径200 1500H T-8 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝)
| 主管100-桝径200 600H T-8 | 2
組
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VU) |  |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 450H | 4
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 800H | 3
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 1500H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 1500H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 1500H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 150A
| 1500H | 12
ｍ
たて込み簡易土留
15
ｍ
既存管切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
保健所庁舎 |  | 給湯設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＷＨＥ－１ | 貯湯式(床置形) 単相100V/200V
電気温水器 | 12L | 1
| 膨張水排出装置 底脚 |  | 組
ＷＨＥ－２ | 貯湯式(壁掛形) 単相100V/200V
電気温水器 | 45L | 1
| - |  | 組
ＷＨＧ－１ | 都市ガス13A 給湯専用 FE式
ガス給湯器 | 屋内壁掛形 16号 | 1
| 排気等 リモコンスイッチ |  | 組
ＷＨＧ－２ | 都市ガス13A 給湯専用 FF式
ガス給湯器 | 屋内壁掛形 32号 | 2
| 給排気等 リモコンスイッチ |  | 組
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 15A | 1
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 15A |  | ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 15A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
3
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給湯用) 15A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給湯用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
既存管切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
保健所庁舎 |  | 消火設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＰＦＵ－１ | 口径50A×50A 水量300L/min
消火栓ポンプユニ | 揚程60m 3φ-200V 5.5kW
ット | 消防法認定品 仕切弁 逆止弁
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ
国土交通省仕様 起動リレー付
制御盤 漏電警報付 圧力計
連成計 呼水槽 ベース
| フート弁(SUS製)50A ｻｸｼｮﾝﾕﾆｯﾄ | 1
組
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 2
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 1
ｍ
消火・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 60SU | 2
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 1
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 50A |  | ｍ
消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 65A |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
| 消防認定品 | 1
個
電蝕防止継手 | 50A
1
個
水位制御用電極棒 | 5P
1
個
屋内消火栓未警戒 | 消火器 仮設置18本
時対応 |  | 1
式
水槽内水抜き作業
1
式
あと施工アンカー
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
保健所庁舎 |  | 消火設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
保健所庁舎 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基本工事費 | 増設
1
式
非埋設配管工事 | フレキ管15㎜
9.5
ｍ
非埋設配管工事 | 白ガス管25㎜
7
ｍ
非埋設配管工事 | 白ガス管32㎜
3.5
ｍ
非埋設配管工事 | 白ガス管40㎜
6
ｍ
非埋設配管工事 | 白ガス管50㎜
3.5
ｍ
撤去工事 | 32㎜以下
20
ｍ
撤去工事 | 40㎜
6
ｍ
撤去工事 | 50㎜
3.5
ｍ
ネジ工法 | ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄW(露出)
露出ガス栓(2口） |  | 23
個
フレキ工法 | ﾌﾚｷ1/2UIﾈｼﾞｶﾞｽ栓 15mm
ネジガス栓 |  | 4
個
ネジ工法 | ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄ(露出)
露出ガス栓(1口） |  | 2
個
ガス遮断弁 | 25A(MV-25T)
2
個
ガス遮断弁 | 32A(MV-32T)
1
個
ガス遮断弁 | 40A(MV-40T)
2
個
ガス遮断弁 | 50A(MV-50T)
1
個
ガス遮断弁操作器
6
個
強化ガスホース | 13㎜
1
ｍ
強化ガスホース | 13㎜ 金具
1
個
強化ガスホース | 20㎜
2
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
保健所庁舎 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
強化ガスホース | 20㎜ 金具
2
個
ソフトコード(1m) | 9.5㎜
16
本
ゴム管用ソケット
SL自在型 |  | 16
個
フレキガス栓接続
4
か所
プラグ止からの取 | 25㎜以下
出 |  | 4
か所
結び工事(露出管) | 32㎜以下
6
か所
結び工事(露出管) | 40mm
4
か所
結び工事(露出管) | 50mm
2
か所
エアパージ点火確
認費 |  | 6
か所
操作器取替費
6
か所
遮断弁取替費
6
か所
電気配線工事費 | 既存線離線再接続
6
か所
配管塗装(２回塗 | 25㎜
り) |  | 7
ｍ
配管塗装(２回塗 | 32㎜
り) |  | 3.5
ｍ
配管塗装(２回塗 | 40㎜
り) |  | 6
ｍ
配管塗装(２回塗 | 50㎜
り) |  | 3.5
ｍ
現場管理費
1
式
資材搬入費
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
保健所庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
既存衛生器具類撤 | [5 empty] | 別紙 00-0011
去 |  | 1
式
機器搬入搬出費
1
式
既存配管類撤去 | 保温共 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
既存天井撤去新設 | 天井点検口新設 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
内部仕上足場 | 養生共
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体復 | 表層t=50 路盤t=150
旧 | ｶｯﾀｰ共 | 1
| 19.3㎡ |  | 式
建設発生土運搬
1
式
産業廃棄物収集運
搬費 |  | 1
式
冷媒(ﾌﾛﾝ)回収運
搬費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ運搬費
1
式
建設発生土処分 | 第３種 7.1㎥
1
式
産業廃棄物処分費 | (工事内全て)
金属くず 12.6m3
解体系混合廃棄物 9.8m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 1.8t
1
式
冷媒(ﾌﾛﾝ)破壊費 | R410A 3.7kg
| R407C 13.4kg | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | 1m3
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
犬舎 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＦＥ－１ | 風量:130m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ100
天井埋込型換気扇 | 格子ｸﾞﾘﾙ 風圧式ｼｬｯﾀｰ | 1
| 他付属品一式 |  | 組
ＦＥ－13 | 風量:215m3/h ﾀﾞｸﾄ径:φ100
天井換気扇 | 格子ｸﾞﾘﾙ 風圧式ｼｬｯﾀｰ | 1
| 他付属品一式 |  | 組
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 1
| 保温厚25 |  | ｍ
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
犬舎 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動水抜栓用リモ | 水抜栓2台用
コン |  | 1
面
中間用電動水抜栓 | 20A
駆動部 |  | 2
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
犬舎 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
既存配管類撤去 | 保温共 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
既存天井撤去新設 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
内部仕上足場 | 養生共
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
保健所庁舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存管切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
配管切断 | 配管切断 保温有
(冷媒管) | 12.7外径( 1/2B) 液管 | 2
･手間のみ | 25.4外径( 1B) ｶﾞｽ管 |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 8
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 25A 保温有
(樹脂管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 32A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 300x300
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
か所
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 350x300
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
か所
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 550x550
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
か所
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 800x300
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
保健所庁舎 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続 | 閉塞共 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 34
か所
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 56
か所
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 27
か所
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 10
か所
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 12
か所
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 400x200
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 4
か所
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 550x300
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
か所
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | 600x250
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
か所
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 300x300
2
か所
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 300x400
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
保健所庁舎 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存管切断接続 | ﾌﾟﾗｸﾞ止め共 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
配管切断 | 配管切断 15A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 17
･手間のみ |  |  | か所
計
既存貫通口穴あけ | 鉄筋探査 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| ｱｽﾍﾞｽﾄ除去 | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 配管口径20A | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 300mm程度
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 配管口径20A | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
流し台天板開口
3
か所
簡易鉄筋探査
8
か所
床 ｱｽﾍﾞｽﾄ除去
8
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
保健所庁舎 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存管切断接続 | ｷｬｯﾌﾟ止め共 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
配管切断 | 配管切断 30A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(樹脂管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 75A 保温有
(樹脂管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 125A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 75A 保温無
(樹脂管類) |  | 14
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 6
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 125A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
計
既存貫通口穴あけ | 鉄筋探査 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 配管口径80A | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 配管口径100A | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 配管口径125A | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
簡易鉄筋探査
10
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
保健所庁舎 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存管切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
配管切断 | 配管切断 75A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 125A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 150A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
保健所庁舎 |  | 給湯設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存管切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
配管切断 | 配管切断 15A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
給気筒 | φ100
2
か所
排気筒 | φ60
1
か所
排気筒 | φ100
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
保健所庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ＦＣＵ－６’ | カセット形 風量960m3/h
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 冷房4.58kw 暖房6.69kw | 4
組
ＰＡＣ－１’ | 天吊形 冷房12.5kW 暖房14.0kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 3φ-200V R410A(3.7kg) | 1
組
ＰＡＣ－２’ | ｵｰﾙﾌﾚｯｼｭ 床置形
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房22.4kW 暖房9.9kW 3φ-200V | 1
| R407C(9.4kg) |  | 組
ＯＡＦ－１’ | 風量3300m3/h 3φ-200V 1.5kw
外気処理ﾕﾆｯﾄ |  | 1
組
ＥＰＨ－１’ | 0.47kw-1φ-200V 天井埋込型
遠赤外線輻射 | ﾀﾞｲﾔﾙ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | 2
パネルヒーター |  |  | 組
ＥＰＨ－２’ | 0.75kw-1φ-200V 天井埋込型
遠赤外線輻射 | ﾀﾞｲﾔﾙ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ | 6
パネルヒーター |  |  | 組
ＥＰＨ－３’ | 1.0kw-1φ-200V
遠赤外線輻射 | 壁掛型(ｺｰﾅｰ用) | 2
パネルヒーター | ﾀﾞｲﾔﾙ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ |  | 組
ＦＨ－１’ | 1φ-100V 0.2kw
投光器 |  | 2
組
ＨＥＸ－１’ | 天井ｶｾｯﾄ形 接続ﾀﾞｸﾄφ100
全熱交換機 | 1φ-100V | 16
組
ＨＥＸ－２’ | 天井ｶｾｯﾄ形 接続ﾀﾞｸﾄφ150
全熱交換機 | 1φ-100V | 16
組
ＨＥＸ－３’ | 天井埋込形 接続ﾀﾞｸﾄφ150
全熱交換機 | 1φ-100V | 1
組
ＨＥＸ－４’ | 天井埋込形 接続ﾀﾞｸﾄφ200
全熱交換機 | 1φ-100V | 7
組
ＨＥＸ－５’ | 天井埋込形 接続ﾀﾞｸﾄφ250
全熱交換機 | 1φ-100V | 5
組
ＦＥ－１’ | 接続ﾀﾞｸﾄ φ100 1φ-100V
天井埋込形換気扇 |  | 2
組
ＦＥ－２’ | 接続ﾀﾞｸﾄ φ150 1φ-100V
天井埋込形換気扇 |  | 4
組
ＦＥ－３’ | φ250 1φ-100V
有圧換気扇(排気) | SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ一時撤去 | 1
組
ＦＥ－４’ | φ250 1φ-100V ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ
有圧換気扇(排気) | 温度ｽｲｯﾁ | 1
組
ＦＥ－５’ | φ300 3φ-200V ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ
有圧換気扇(排気) |  | 1
組
ＦＥ－６’ | No.1 1φ-100V
ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 3
組
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
保健所庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ＦＥ－７’ | No.1 1/4 1φ-100V
ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 1
組
ＦＥ－８’ | No.1 1/2 3φ-200V
ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 7
組
ＦＥ－９’ | No.2 3φ-200V
ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 1
組
ＦＥ－10’ | No.2 耐湿型 3φ-200V
ﾗｲﾝﾌｧﾝ |  | 1
組
ＦＥ－11’ | No.3 3φ-200V
斜流送風機 |  | 1
組
ＦＥ－12’ | No.1 1/2 床置形 防振装置
片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 3φ-200V | 2
組
ＦＶ－１’ | φ150 1φ-100V
ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ |  | 1
組
ＦＳ－１’ | φ300 1φ-100V
有圧換気扇(給気) | SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ一時撤去 | 1
組
ＦＳ－２’ | φ300 1φ-100V ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ
有圧換気扇(給気) |  | 2
組
ＤＣ－１’ | 接続ダクトφ300 間口寸法1500
ドラフトチャンバ | 分割搬出共 | 1
ー |  |  | 台
ＤＣ－２’ | 接続ダクトφ300 間口寸法1800
ドラフトチャンバ | 分割搬出共 | 3
ー |  |  | 台
ＡＦＥ－１’ | ｶｾｯﾄ形 処理風量16m3/h
分煙装置 | ﾘﾓｺﾝ(ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ設置) | 4
組
自動制御機器撤去 | デジタル設定器 38台
FCUコントローラー 40台
集中管理装置 ２台
センサ・配線類共
1
式
ＷＨＥ－１’ | 1.5kw-1φ-200V 床置形
電気温水器 | 容量:12L | 1
台
ＷＨＥ－２’ | 3.0kw-1φ-200V 壁掛形
電気温水器 | 容量:45L | 1
台
ＷＨＧ－１’ | 都市ｶﾞｽ13A FE式 給湯専用
ｶﾞｽ給湯器 | 壁掛型 16号 排気筒 | 1
台
ＷＨＧ－２’ | 都市ｶﾞｽ13A FF式 給湯専用
ｶﾞｽ給湯器 | 壁掛型 32号 給排気筒 | 2
台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
保健所庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ＧＣ－１’ | 都市ｶﾞｽ13A 2.9kw 卓上用
ｶﾞｽｺﾝﾛ | １口ｺﾝﾛ ｸﾞﾘﾙ無し | 3
台
ＧＣ－２’ | 都市ｶﾞｽ13A 5.8kw 卓上用
ｶﾞｽｺﾝﾛ | ２口ｺﾝﾛ ｸﾞﾘﾙ無し | 8
台
ＰＦＵ－１’ | 多段渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 3φ-200V 5.5kw
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 呼水槽 制御盤 | 1
台
ＷＣ－１’ | 床置形 1φ-100V
冷水器 |  | 1
台
計
既存衛生器具類撤 | [5 empty] | 別紙 00-0011
去 |  | 1
式
和風便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない 紙巻器共
8
組
暖房便座撤去
10
組
温水洗浄便座撤去
2
組
擬音装置撤去 | ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ共
12
組
一体型小便器
自動洗浄弁撤去 |  | 12
個
化学水栓撤去
6
個
台付自動水栓
(乾電池式) |  | 14
個
ｼｬﾜｰ混合水栓撤去
1
個
混合水栓撤去
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
保健所庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存配管類撤去 | 保温共 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
空調設備
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 20A | 4
ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A 再使用しない |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ配管 | VP-20(保温材付)
3
ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
3
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
2
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
2
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 7
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない |  | ㎡
換気設備
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 100㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 17
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 35
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 200㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 15
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 250㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 300㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 19
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 250㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 2
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
保健所庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存配管類撤去 | 保温共 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
6
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 61
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 6
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない |  | ㎡
吸込口撤去 | (GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない
1
個
給水設備
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 15A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 9
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 15A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A 再使用しない |  | ｍ
電動水抜栓用リモ | 水抜栓3台用
コン |  | 1
面
中間用電動水抜栓 | 20A
駆動部 |  | 2
組
中間用電動水抜栓 | 40A
駆動部 |  | 1
組
排水設備
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
保健所庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存配管類撤去 | 保温共 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 6
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 3
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 125A 再使用しない |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 3
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VU) |  |  | ｍ
消火設備
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 1
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 6
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
一般弁類 取付 | 65A
3
個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 65A |  | 個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
保健所庁舎 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存配管類撤去 | 保温共 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
計
既存天井撤去新設 | 天井点検口新設 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
天井新設 | 化粧石こうボード9.5t
18
㎡
天井新設 | ケイ酸カルシウムボード6.0t＋ＥＰ
| 塗装 | 50
㎡
天井新設 | 石こうボード9.5t＋ビニルクロス貼
8
㎡
天井新設 | 岩綿吸音ボード12.0t
10
㎡
天井新設 | 石こうボード9.5t＋岩綿吸音ボード
| 9.0t | 102
㎡
天井新設 | 石こうボード12.5t＋岩綿吸音ボー
| ド9.0t | 2
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 86
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 104
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 2
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 4
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
犬舎 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ﾀﾞｸﾄ切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
犬舎 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ＦＥ－１’ | 接続ﾀﾞｸﾄ φ100 1φ-100V
天井埋込形換気扇 |  | 2
組
計
既存配管類撤去 | 保温共 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 100㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 1
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
電動水抜栓用リモ | 水抜栓2台用
コン |  | 1
面
中間用電動水抜栓 | 20A
駆動部 |  | 2
組
計
既存天井撤去新設 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
天井新設 | ケイ酸カルシウムボード6.0t＋ＥＰ
| 塗装 | 2
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 2
㎡
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 44
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掲示板製作・ | 週休２日工事
設置・撤去 |  | 1
枚
計