## 表紙
【金抜 工事費内訳書】
工事名 | （仮称）飯綱高原北グラウンド整備工事（機械設備）
工事場所 | 長野市大字富田
竣工期日 |  | 2027-03-15
工事概要 | 工事内容 | （仮称）飯綱高原北グラウンド整備における機械設備工事 一式
| 工事種目 | Ⅰ 機械設備工事
１ 給水設備
（１）送水設備
（２）スプリンクラー散水設備
※本工事は、発注者指定型週休２日工事（月単位）の対象工事です。

## 工事内訳
（仮称）飯綱高原北グラウンド整備工事（機械設備） 金抜内訳書 （参考数量）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
法定福利費概算額
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
（仮称）飯綱高原北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
（仮称）飯綱高原北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
（仮称）飯綱高原北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備 | 送水設備（機器・材料）
1
式
給水設備 | 送水設備（据付工事）
1
式
給水設備 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ散水設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
（仮称）飯綱高原北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ |  | 給水設備 |  |  | 送水設備（機器・材料）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貯水槽 | T40-1-A-0.0/1.0
(埋設水槽) | 貯水槽認定外 | 2
| 設置費込 |  | 基
貯水槽 | 開口部φ160
(埋設水槽) |  | 14
か所
機械室 | T40-1-B-0.0/1.0
(埋設水槽) | 貯水槽認定外 | 1
| 機械室設置費込 |  | 基
機械室 | 開口部φ160
(埋設水槽) |  | 12
か所
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 2000×2000×2100H
(電動弁ﾋﾟｯﾄ用) | 鋳鉄・穴加工 | 1
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1500×1500×1000H
| 鋳鉄・穴加工 | 4
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 1500×1500×1500H
(湧水流入ﾋﾟｯﾄ用) | 鋳鉄・穴加工 | 1
基
機械室ﾋﾟｯﾄ蓋 | 1500×750
| 歩道用 | 2
| 鋳鉄蓋 |  | 基
埋設用LSｺﾈｸﾀ | 100A
8
個
埋設用LSｺﾈｸﾀ | 50A
10
個
ﾘﾝｸｼｰﾙ | LS-315-S
| 160-100A | 20
個
ﾘﾝｸｼｰﾙ | LS-315-S
| 110-50A | 6
個
高圧自動給水装置 | 750L/min×60m×3.7kW×4P
| 防振装置共 | 1
基
自動給水装置 | 200L/min×50m×1.1kW×3P
| 防振装置共 | 1
基
排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ | 200L/min×5.5m×0.4kW×4P
| 3相200V | 2
基
玉形ﾌﾚｷ | 100A
| L=136mm | 6
個
玉形ﾌﾚｷ | 50A
| L=106mm | 10
個
定流量弁 | 50A
| 5～18m3/h | 2
個
配水用配管材 | HIVP50
| L=4000 | 12
| 継手共 |  | 本
排水用配管材 | VU100
| L=4000 | 4
| 継手共 |  | 本
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
（仮称）飯綱高原北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ |  | 給水設備 |  |  | 送水設備（機器・材料）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械室内配管材 | SUS304 100A
| ﾁｰｽﾞ・ｴﾙﾎﾞ等 | 1
式
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | φ125
| SUS | 2
基
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | φ100
| SUS | 11
基
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | φ50
| SUS | 4
基
電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | φ100
| ｱﾙﾐ | 2
基
電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | φ50
| ｱﾙﾐ | 2
基
超音波流量計 | φ100
2
基
超音波流量計 | φ50
1
基
ｽﾗｲﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | φ100
| L=200 | 2
個
送水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 | 自立型
| ｱﾚｽﾀ内蔵 | 1
| W800-H2150-D600、基礎共 |  | 面
貯水槽水位計機器 | SUS
2
組
送水流量計機器 | ｸﾗﾝﾌﾟｵﾝ100φ他
3
組
記録計機器
1
組
共通機器
1
組
水槽電極 | 5P
2
本
機械室換気機器 | ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ φ100
| FY-08PFL9 | 2
基
排気配管 | VP100
| L=3900 | 4
本
会所桝 | 600×600×770H
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 | 4
| 給気排気口 |  | 基
ﾋﾟｯﾄ内配管材 | 100A SUS304
| ﾁｰｽﾞ・ｴﾙﾎﾞ等 | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | CET60sq
10
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
（仮称）飯綱高原北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ |  | 給水設備 |  |  | 送水設備（機器・材料）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | VVR8sq
10
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | IE14sq
10
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ附属品
1
式
電線管 | PE54
2
本
電線管 | PE28
2
本
電線管 | PE22
2
本
電線管 | 防水ﾌﾟﾘｶ63
4
ｍ
電線管 | 防水ﾌﾟﾘｶ30
4
ｍ
電線管 | 防水ﾌﾟﾘｶ17
2
ｍ
電線管 | 防水ﾌﾟﾘｶｺﾈｸﾀ63
2
個
電線管 | 防水ﾌﾟﾘｶｺﾈｸﾀ30
2
個
電線管 | 防水ﾌﾟﾘｶｺﾈｸﾀ17
2
個
電線管付属品
1
式
盤取付金具
1
式
ｻﾎﾟｰﾄ資材 | SUS
1
式
雑材消耗品
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
（仮称）飯綱高原北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ |  | 給水設備 |  |  | 送水設備（据付工事）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水槽基礎他土工事
埋設水槽1・2
基礎・土工 |  | 1
式
機械室
基礎・土工 |  | 1
式
小計
電気工事
動力工事
1
式
盤据付工事
1
式
計装工事
1
式
機械室照明・換気 | 40形LED(防湿型)×2共
扇工事 |  | 1
式
接地工事
1
式
試運転調整費
1
式
小計
水槽廻り配管工事 | 排水配管施工を含む
世話役
5
人
特殊作業員
5
人
普通作業員
5
人
配管工
3
人
電工
3
人
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
（仮称）飯綱高原北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ |  | 給水設備 |  |  | 送水設備（据付工事）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞｯｸﾎｰ | 0.3
5
日
雑材料
1
式
小計
機械室設備工事 | 自動給水装置据付
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置含む
世話役
5
人
特殊作業員
5
人
普通作業員
5
人
配管工
5
人
電工
5
人
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 20ｔ
5
日
ﾊﾞｯｸﾎｰ | 0.3
5
日
雑材料
1
式
小計
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
（仮称）飯綱高原北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ |  | 給水設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ散水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・散水栓
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰA | 配管中間部
（ﾌﾙｻｰｸﾙ） | TORO-640 同等品 | 18
基
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰA | 配管先端部
（ﾌﾙｻｰｸﾙ） | TORO-640 同等品 | 6
基
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰA | 配管中間部
（ﾊﾟｰﾄｻｰｸﾙ） | TORO-640 同等品 | 15
基
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰA | 配管先端部
（ﾊﾟｰﾄｻｰｸﾙ） | TORO-640 同等品 | 9
基
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰB | 配管中間部
（ﾊﾟｰﾄｻｰｸﾙ） | TORO-T5P-RS(#1.5～#3.0) 同等品 | 9
基
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰB | 配管先端部
（ﾊﾟｰﾄｻｰｸﾙ） | TORO-T5P-RS(#1.5～#3.0) 同等品 | 3
基
散水栓設置 | ｸｲｯｸｶﾌﾟﾗｰﾊﾞﾙﾌﾞ
| 40φ | 4
か所
ｶﾌﾟﾗｰｷｰ・ﾎｰｽｽｲﾍﾞ | 40Aｵｽﾏﾁﾉ付
ﾙ |  | 1
個
小計
給水配管
幹線配管 | ｺﾞﾑ輪受口付
水道用配水用耐衝 | 100φ | 377
撃性塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 離脱防止金具共 |  | ｍ
枝配管 | HIVP
水道用耐衝撃性塩 | 50φ | 474
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  | ｍ
枝配管 | HIVP
水道用耐衝撃性塩 | 40φ | 293
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  | ｍ
枝配管 | HIVP
水道用耐衝撃性塩 | 25φ | 68
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  | ｍ
ﾒｶ形伸縮可とう | T字管
離脱防止継手 | 100×100 | 1
か所
ﾒｶ形伸縮可とう | T字管
離脱防止継手 | 100×50 | 18
か所
ﾒｶ形伸縮可とう | 小曲管
離脱防止継手 | 100×90° | 5
か所
ﾒｶ形伸縮可とう | ﾌﾗﾝｼﾞ短管
離脱防止継手 | 100×100 | 1
か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
（仮称）飯綱高原北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ |  | 給水設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ散水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｶ形伸縮可とう | ﾌﾗﾝｼﾞ異形短管
離脱防止継手 | 100×50 | 1
か所
仕切弁設置 | ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁50A
| ﾒｶ形継手台座付 | 1
か所
ﾒｶ形伸縮可とう | T字管
離脱防止継手 | SKX-T50 | 4
か所
ﾒｶ形伸縮可とう | L字管
離脱防止継手 | SKX-L50 | 6
か所
ﾒｶ形伸縮可とう | L字管
離脱防止継手 | SKX-L40 | 8
か所
ﾒｶ形伸縮可とう | L字管
離脱防止継手 | SKX-L25座付 | 1
か所
ﾒｶ形伸縮可とう | T字管
離脱防止継手 | SKX-T50×40 | 2
か所
ﾒｶ形伸縮可とう | T字管
継手（水抜き用） | SKX-T50×40（ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ付） | 1
か所
空気弁設置 | 空気弁25A
1
か所
幹線配管水抜き弁 | ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁50A
設置 | ﾒｶ形継手台座付 | 1
か所
ﾊﾞﾙﾌﾞ開栓器 | ｷｬｯﾌﾟ式
| L=1,500 | 1
本
小計
散水制御
散水ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ設置 | 自立式24st
| ﾚｲﾝｾﾝｻｰ共 | 1
| TORO-Satellite-VPe 同等品 |  | 面
電磁弁設置 | 50A
| 水抜き共 | 12
| ﾎﾞｯｸｽ共 TORO-220 同等品 |  | 基
電磁弁設置 | 40A
| ﾎﾞｯｸｽ共 | 3
| TORO-220 同等品 |  | 基
樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙHA | □450
設置 | FRP蓋T-2 | 3
か所
樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙHB | □450
設置 | 鋳鉄蓋T-8 | 4
か所
電線管敷設 | FEP30～50
| 307m | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
（仮称）飯綱高原北ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ |  | 給水設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ散水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制御ケーブル敷設 | EM-CEE2.0sq-3c～20C
| 307m | 1
式
ｼｽﾃﾑ運転調整
1
式
小計
配管土工
管路掘削 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
| ｸﾛｰﾗ型・山積0.13m3（平積0.10m3） | 1
| 499.4m3 |  | 式
ｸｯｼｮﾝ砂埋戻し | 200.9m3
1
式
発生土埋戻し | 292.1m3
1
式
残土場内運搬 | 207.3m3
1
式
基面整正 | 718.1m2
1
式
埋設表示ｼｰﾄ | 幅150mm×長50mm
上水用（材料費） | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ2倍水抜穴無 | 1,212
ｍ
埋設表示ｼｰﾄ | 幅150mm×長50mm
電気用（材料費） | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ2倍水抜穴無 | 307
ｍ
小計
計