## 設計書甲
設 甲 号
項 | 建設改良費 |  |  |  | 目 | 浄水施設費 |  | 節 | 工事請負費 |  | 工 種 | 機械器具設置
課 長 |  |  | 主 幹 |  |  | 課長補佐 | 係 長 |  |  | 照 査 |  | 設計者
令和 | ７ | 年度 |  | 犀川浄水場2号夏目送水ポンプ更新 | [6 empty] | 工事実施設計書
工 事 場 所 | [10 empty] | 地区コード |  | ２７１７
長野市差出南三丁目
設 計 大 要 | [9 empty] | 履 行 期 間
[10 empty] | 着工年月日 | 契 約 日 か ら
[10 empty] | 竣工年月日 | 令和 ９年 ３月 １５日
コード
[10 empty] | 所 属 課 | 浄水課 |  | ７０５０００
設 甲 号（２）
起 工 理 由
設 計 金 額
工 事 価 格
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
|  |  | 消 費 税 等 相 当 額 | [5 empty] | 消費税等相当額 ＝ 工事価格 × |  |  | 10
100
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
請 負 工 事 費
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
耐用年数の経過した機器を更新、機能維持を図るため
横軸両吸込渦巻きポンプ更新 一式
吐出電動弁φ350更新 一式
機能増設 一式
※ 本工事は、週休２日工事（発注者指定型）の対象工事です。

## 設計書乙
設 乙 号
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 機械器具設置
設 備 工
機 器 費
|  |  | 機 器 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 １ 号
|  | 計 | [5 empty] | ［機 器 費］
直接工事費
|  |  | 直接材料費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ２ 号
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （材 料 費）
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ３ 号
機械設備据付
|  |  | 労 務 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ４ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （労 務 費）
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ５ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （複合工費）
|  |  | 機械経費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ６ 号
|  |  | 総合試運転費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （直接経費）
|  |  | 仮 設 費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （仮 設 費）
|  | 計 | [5 empty] | ［直接工事費］
間接工事費
共通仮設費
|  |  | （率） | 式 | 1
|  |  | 準 備 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ７ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （共通仮設費）
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （現場間接費）
|  |  | 据付間接費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （据付間接費）
|  | 計 | [5 empty] | ［間接工事費］
据付工事原価
設計技術費
|  |  | 設計技術費 | 式 | 1
|  | 計 | [5 empty] | ［設計技術費］
計〔工事原価〕
一般管理費等
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1
|  | 計 | [5 empty] | ［一般管理費等］
工事価格
消費税等
相当額 |  |  |  | 式 | 1
本工事費
計

## 内訳書
内 訳 書
種 目 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
内訳 第 1 号 機器費
ポンプ整備費 |  | 1 | 台
電動機(巻線型) | 6600V450KW４P | 1 | 台
電動バタフライ弁 | 350A×20K | 1 | 台
No2送水ポンプ補機盤機能増設 | L2 | 1 | 式
送水ポンプ現場盤機能増設 | LCB | 1 | 式
送水ポンプ計装制御盤機能増設 | RY | 1 | 式
No1送水ポンプ盤機能増設 | H4 | 1 | 式
No2送水ポンプ盤機能増設 | H7 | 1 | 式
No3送水ポンプ盤機能増設 | H10 | 1 | 式
No1松ヶ丘送水ポンプ盤機能増設 | PP-4 | 1 | 式
No2松ヶ丘送水ポンプ盤機能増設 | PP-12 | 1 | 式
No1配水ポンプ機能増設 | PP-9 | 1 | 式
No2配水ポンプ機能増設 | PP-1 | 1 | 式
No3配水ポンプ機能増設 | PP10 | 1 | 式
No4配水ポンプ機能増設 | PP-2 | 1 | 式
受変電・ポンプコントローラー盤機能増設 |  | 1 | 式
LCD監視制御装置(1)～(3)機能増設 |  | 1 | 式
データサーバ盤機能増設 |  | 1 | 式
帳票装置機能増設 |  | 1 | 式
小 計
内訳 第 2 号 直接材料費
加工管 | 350A×20KF L=1359 | 1 | 本
加工管 | 350A×250A×20KF L=350 | 1 | 本
伸縮管(NC) | 350A×20KF L=500 | 1 | 本
バイパス弁緩閉型逆止弁 | 350A×20KF | 1 | 台
ボルト・ナットSUS、パッキン
フランジ接合材 | 350A×20K用 | 6 | 組
ボルト・ナットSUS、パッキン
フランジ接合材 | 250A×20K用 | 1 | 組
パッキン
フランジ接合材 | 350A×20K用 | 1 | 組
プラグ | SCS13 40A | 2 | 個
ケーブル | 6KV EM-CET250sq | 25 | ｍ
ケーブル | 6KV EM-CE14sq-3C | 25 | m
ケーブル | EM-CE3.5sq-3C | 98 | m
ケーブル | EM-CE3.5sq-2C | 58 | m
ケーブル | EM-CEE3.5sq-2C | 41 | m
ケーブル | EM-CEE2sq-20C | 235 | m
ケーブル | EM-CEE2sq-10C | 67 | m
ケーブル | EM-CEE2sq-3C | 38 | m
ケーブル | EM-CEE2sq-2C | 124 | m
ケーブル | EM-CEE-S2sq-2C | 255 | m
電線 | EM-IE14sq | 4 | m
電線 | EM-IE3.5sq | 14 | m
ケーブル付属材料 |  | 1 | 式
電線管 | G42 | 3 | m
電線管 | G36 | 2 | m
電線管 | G28 | 5 | m
電線管 | G22 | 16 | m
電線管付属材料 |  | 1 | 式
端末処理 | ６KV EM-CET250ｓｑ | 2 | 個
端末処理 | ６KV EM-CE14ｓｑ-3C | 2 | 個
ケーブルダクト(アルミ) | 900W×300D×2.5t L=3.4ｍ | 1 | 本
小 計
内訳 第 3 号 一般労務費
普通作業員 |  |  | 人
配 管 工 |  |  | 人
設備機械工 |  |  | 人
電 工 |  |  | 人
小 計
内訳 第 4 号 機械設備据付労務費
機械設備据付工 |  |  | 人
小 計
内訳 第 5 号 複合工費
基礎取壊し工事 |  | 1 | 式
基礎工 |  | 1 | 式
防火区画補修(床) | 1800W×300D | 1 | 箇所
防火区画補修(床) | 900W×300D | 1 | 箇所
小 計
内訳 第 6 号 機械経費
機械経費（率） |  | 1 | 式
ラフテレーンクレーン25t | オペ付き | 2 | 日
小 計
内訳 第 7 号 準備費
産廃処分費 | 炭酸ナトリウム | 440 | ｋｇ
同上収集運搬費(吸引車使用) | 炭酸ナトリウム | 1 | 式
産廃処分費 |  | 1 | 式
同上収集運搬費 | 産廃 | 1 | 式
ナゲット処理費 |  | 193 | ｋｇ
2号銅線スクラップ費 | 有価売却 | 140 | ｋｇ
同上収集運搬費 | 銅線 | 1 | 式
小 計