## 設計書甲
設 甲 号
項 | 建設改良費 |  |  |  | 目 | 配水施設費 |  | 節 | 工事請負費 |  | 工 種 | 機械器具設置
課 長 |  |  | 主 幹 |  |  | 課長補佐 | 係 長 |  |  | 照 査 |  | 設計者
令和 | ７ | 年度 |  | 蚊里田高区配水池機械電気設備更新 | [6 empty] | 工事実施設計書
工 事 場 所 | [10 empty] | 地区コード |  | ２５０５
長野市大字若槻東条
設 計 大 要 | [9 empty] | 履 行 期 間
[10 empty] | 着工年月日 | 契 約 日 か ら
[10 empty] | 竣工年月日 | 令和 １０年 ３月 １４日
コード
[10 empty] | 所 属 課 | 浄水課 |  | ７０５０００
設 甲 号（２）
起 工 理 由
設 計 金 額
工 事 価 格
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
|  |  | 消 費 税 等 相 当 額 | [5 empty] | 消費税等相当額 ＝ 工事価格 × |  |  | 10
100
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
請 負 工 事 費
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
蚊里田高区配水池の更新に併せて、機械電気設備の更新を行うもの。
機械電気設備更新 一式
【機械設備】
緊急遮断弁設備 １式、非常用発電機設備 １式
【電気設備】
計装設備（流量計ほか） １式、既設現場盤改造 １式、既設中央監視盤改造 １式
※本工事は、週休２日工事（発注者指定型 ※月単位）の対象工事です。

## 設計書乙
設 乙 号
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 機械器具設置
設 備 工
機 器 費
|  |  | 機 器 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 １ 号
|  | 計 | [5 empty] | ［機 器 費］
直接工事費
|  |  | 直接材料費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ２ 号
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （材 料 費）
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ３ 号
機械設備据付
|  |  | 労 務 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ４ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （労 務 費）
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ５ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （複合工費）
|  |  | 機械経費 | 式 | 1
|  |  | 総合試運転費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （直接経費）
|  |  | 仮 設 費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （仮 設 費）
|  | 計 | [5 empty] | ［直接工事費］
間接工事費
共通仮設費
|  |  | （率） | 式 | 1
|  |  | 準 備 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ６ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （共通仮設費）
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （現場管理費）
|  |  | 据付間接費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （据付間接費）
|  | 計 | [5 empty] | ［間接工事費］
据付工事原価
計〔工事原価〕
一般管理費等
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1
|  | 計 | [5 empty] | ［一般管理費等］
工事価格
消費税等
相当額 |  |  |  | 式 | 1
本工事費
計

## 内訳書
内 訳 書
種 目 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
内訳 第 1 号 機器費
ウェイト式Φ500
緊急遮断弁 | FCD450 7.5kF | 1 | 台
屋内閉鎖自立型
緊急遮断弁操作盤 | W800×H1950×D700 | 1 | 面
屋外閉鎖壁掛
緊急遮断弁現場操作盤 | W500×H600×D200 | 1 | 面
14kVA、200V、3Φ3W
非常用発電機 | 原動機29.4kW、搭載タンク198L | 1 | 組
500A 挿入式
電磁流量計 | 専用ケーブル含む | 1 | 台
測定0～6ｍ
投込式水位計 | 専用ケーブル含む | 2 | 台
水位電極 | 5P SUS304 | 2 | 台
緊急遮断弁操作盤用電源
電源分岐盤改造 | 高区配水池照明用電源 | 1 | 式
次亜注入機
次亜注入機盤改造 | 比例設定器ソフト改造 | 1 | 式
水位指示計
計装盤改造 | 流量指示計 | 1 | 式
補助リレー
緊急遮断弁操作盤改造 | 新設盤信号送り | 1 | 式
テレメータ盤改造 | 通信ユニット増設 | 1 | 式
流量計変換器移設
計装盤（管理棟）改造 | 流量・水位指示計撤去 | 1 | 式
No1、No2LCD | 信号入力点数変更
監視操作装置機能増設 | グラフィック画面変更 | 1 | 式
情報管理装置機能増設 | 帳票機能増設 | 1 | 式
No1DDC制御装置機能増設 | 信号取込み機能増設 | 1 | 式
蚊里田TM親局
遠方監視制御装置機能増設 | 使用回線の変更対応 | 1 | 式
蚊里田配水池 | 夏目ケ原浄水場向けTM子局
テレメータ盤機能増設 | 使用回線の変更対応 | 1 | 式
小 計
内訳 第 2 号 直接材料費
600V
低圧ケーブル | EM-CE 14sq-2c | 251 | m
600V
低圧ケーブル | EM-CE 3.5sq-3c | 19.1 | m
600V
低圧ケーブル | EM-CE 2sq-2c | 117 | m
制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25sq-30c | 156 | m
制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-20c | 312 | m
制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 10 c | 265 | m
制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 8 c | 137 | m
制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 6 c | 153 | m
制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 2 c | 139 | m
制御ケーブル | 専用線 低区 | 400 | m
制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 10 c | 6.2 | m
制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 5 c | 96.6 | m
制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 4 c | 116 | m
制御ケーブル | EM-CEE-S 2 sq- 2 c | 305 | m
その他電線 | EM-IE 5.5 sq | 244 | m
その他電線 | EM-IE 2 sq | 117 | m
低圧ケーブル付属材料 |  | 1 | 式
電線管 | プリカ 50 mm（露出） | 2.4 | m
電線管 | プリカ 38 mm（露出） | 1.1 | m
電線管 | プリカ 30 mm（露出） | 11.9 | m
電線管 | プリカ 17 mm（露出） | 11.4 | m
電線管 | HIVE 42 mm（露出） | 3.3 | m
電線管 | HIVE 36 mm（露出） | 17.4 | m
電線管 | HIVE 28 mm（露出） | 25.7 | m
HIVE
電線管付属材料 |  | 1 | 式
電線管 | FEP 50 mm（埋込） | 317 | m
電線管 | FEP 40 mm（埋込） | 114 | m
電線管 | FEP 30 mm（埋込） | 545 | m
電線管 | 難燃FEP 40mm | 469 | m
FEP
電線管付属材料 |  | 1 | 式
電線管 | PE 36 mm（露出） | 14.5 | m
電線管 | PE 28 mm（露出） | 36.3 | m
PE
電線管付属材料 |  | 1 | 式
製作加工品
プルボックス | SUS-WP 800×450×250 | 1 | 個
プルボックス | SUS-WP 300×300×300 | 6 | 個
プルボックス | SUS-WP 200×200×200 | 2 | 個
埋設標識シート | W=150 ２倍 | 140 | m
ケーブル接続材料 | EM-CEE-S 1.25sq-30c | 1 | 個
ケーブル接続材料 | EM-CEE 1.25sq-20c | 2 | 個
PEP（ポリエチレン管） | Φ25 | 93.8 | m
HIVP | Φ25 | 9.2 | m
HIVP
HIVP付属材料 |  | 1 | 式
ブレードホース | Φ4×Φ9 | 32.2 | m
ボールバルブ | 25A JIA10kF PVC | 1 | 台
ボールバルブ | 25A JIS10kF SUS | 1 | 台
チタン製注入ノズル
不断水注入装置 | 25A JIS10kF SUS | 1 | 台
25A JIS10kF SUS/IIR
フランジ接合材 | 次亜用 | 2 | 組
80A 7.5kFSUS/EPDM
フランジ接合材 | 流量計用 | 1 | 組
25A JIS10kFSUS/EPDM
フランジ接合材 | サンプリング管用 | 2 | 組
小 計
内訳 第 3 号 一般労務費
設備機械工 |  |  | 人
配 管 工 |  |  | 人
電 工 |  |  | 人
普通作業員 |  |  | 人
小 計
内訳 第 4 号 機械設備据付労務費
機械設備据付工 |  |  | 人
技術者(据付) |  |  | 人
技術者（試験調整） |  |  | 人
小 計
内訳 第 5 号 複合工費
ハンドホール | 1200*1200*1200H | 1 | 式
型枠 | 一般型枠 | 1.07 | ㎡
18-8-25(20)BB
コンクリート | 人力打設 | 0.06 | m3
24-12-25(20)高炉
コンクリート | 人力打設 | 0.1 | m3
管路掘削工 | BH0.28m3 | 133 | m3
管路埋戻工 | BH0.28m3 ﾀﾝﾊﾟ | 88 | m3
埋戻工 | BH0.28m3 ﾀﾝﾊﾟ | 42 | m3
敷均し（ルーズ）
整地 | 標準（10000㎥未満） | 45 | m3
鉄筋工 | SD295 D13 | 0.06 | ｔ
小 計
内訳 第 6 号 準備費
遮断弁、発電機
既設撤去品処分費 | 電線ほか | 1 | 式
収集運搬費 | 概算総重量1.800㎏ | 1 | 式
ケーブル処分 |  | 1 | 式
スクラップ処分 |  | 1 | 式
小 計