## 設計書甲
設 甲 号
項 | 建設改良費 |  |  |  | 目 | 配水施設費 |  | 節 | 工事請負費 |  | 工 種 | 機械器具設置
課 長 |  |  | 主 幹 |  |  | 課長補佐 | 係 長 |  |  | 照 査 |  | 設計者
令和 | ７ | 年度 |  | 若槻ポンプ場建設送水ポンプ機械電気設備 | [6 empty] | 工事実施設計書
工 事 場 所 | [10 empty] | 地区コード |  | ２５０５
長野市大字若槻東条
設 計 大 要 | [9 empty] | 履 行 期 間
[10 empty] | 着工年月日 | 契 約 日 か ら
[10 empty] | 竣工年月日 | 令和 ９年 ７月 ３０日
コード
[10 empty] | 所 属 課 | 浄水課 |  | ７０５０００
設 甲 号（２）
起 工 理 由
設 計 金 額
工 事 価 格
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
|  |  | 消 費 税 等 相 当 額 | [5 empty] | 消費税等相当額 ＝ 工事価格 × |  |  | 10
100
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
請 負 工 事 費
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
本工事は、夏目ケ原浄水場からの送配水を蚊里田高区配水池へ加圧送水する施設である若槻ポンプ場を新設するための機械設備及び電気設備を設置するもの。
送水ポンプ設備新設 １式
（内訳）
バレル型水中ポンプ 口径250A 6.846m3/min×47m×90kW ２台
ポンプ付帯設備 １式
引込柱建立、受電設備・動力設備・計装設備 １式
監視操作装置、情報管理装置、制御装置、遠方監視装置等機能増設 １式
※本工事は、週休２日工事（発注者指定型）の対象工事です。

## 設計書乙
設 乙 号
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 機械器具設置
設 備 工
機 器 費
|  |  | 機 器 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 １ 号
|  | 計 | [5 empty] | ［機 器 費］
直接工事費
|  |  | 直接材料費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ２ 号
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （材 料 費）
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ３ 号
機械設備据付
|  |  | 労 務 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ４ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （労 務 費）
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ５ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （複合工費）
|  |  | 機械経費 | 式 | 1
|  |  | 総合試運転費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （直接経費）
|  |  | 仮 設 費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （仮 設 費）
|  | 計 | [5 empty] | ［直接工事費］
間接工事費
共通仮設費
|  |  | （率） | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （共通仮設費）
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （現場間接費）
|  |  | 据付間接費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （据付間接費）
|  | 計 | [5 empty] | ［間接工事費］
据付工事原価
計〔工事原価〕
一般管理費等
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1
|  | 計 | [5 empty] | ［一般管理費等］
工事価格
消費税等
相当額 |  |  |  | 式 | 1
本工事費
計

## 内訳書
内 訳 書
種 目 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
内訳 第 1 号 機器費
250A
送水ポンプ | 3φ400V×60Hz×90kW | 2 | 台
容量2㎥
エアチャンバー | φ1200×1400H SS400 | 1 | 台
250A
送水ポンプ吐出弁 | 10K 1.5kW FCD450 | 2 | 台
400A ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ抑止型
流量調整弁（電動） | 10K 0.2kW FCD450 | 1 | 台
400A ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ抑止型
流量調整弁（手動） | 10K FCD450 | 1 | 台
400A
バタフライ弁 | 10K FCD450 | 4 | 台
500A
バタフライ弁 | 10K FCD450 | 1 | 台
緩閉式逆止弁 | 250A 10K | 2 | 台
50A
床排水ポンプ | 200V×60Hz×0.4kW | 1 | 台
チェーンブロック | 2t吊 | 2 | 台
柱上用PAS 7.2kV 300A
高圧気中開閉器 | DGR 方向性 LA・VT内蔵形 | 1 | 台
鋼板製屋内自立型
引込受電盤 | W1000×D2000×H2350(参考値） | 1 | 面
鋼板製屋内自立型
変圧器盤 | W1400×D2000×H2350(参考値） | 1 | 面
鋼板製屋内自立型
主幹盤 | W1600×D2000×H2350(参考値） | 1 | 面
鋼板製屋外壁掛型
可搬式発電機接続盤 | W800×D2000×H2350(参考値） | 1 | 面
鋼板製屋内自立型
No.1送水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤 | W1400×D1200×H2350(参考値） | 1 | 面
鋼板製屋内自立型
No.2送水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤 | W1400×D1200×H2350(参考値） | 1 | 面
鋼板製屋内自立型
補機盤 | W600×D800×H2350(参考値） | 1 | 面
鋼板製屋内自立型
計装･監視盤 | W800×D800×H2350(参考値） | 1 | 面
超音波流量計
押込流量計 | 500A 専用ケーブル含む | 1 | 組
圧力伝送器
ポンプ押込圧力装置 | DC24V（2線式） | 1 | 組
圧力伝送器
送水圧力装置 | DC24V（2線式） | 1 | 組
挿入型超音波流量計
送水流量計 | 400A 専用ケーブル含む | 1 | 組
No.1,No.2 LCD | 監視機能増設
監視操作装置機能増設 | No,1LCD監視用機器 | 1 | 式
情報管理装置機能増設 | 帳票機能増設 | 1 | 式
No.1 DDC | 信号取込
制御装置機能増設 | A:15点、D:40点程度 | 1 | 式
遠方監視 | 信号取込
制御装置機能増設 | A:15点、D:40点程度 | 1 | 式
蚊里田配水池 | 夏目ケ原浄水場
テレメータ盤親局機能増設 | 信号回路機能増設 | 1 | 式
蚊里田配水池 | 蚊里田配水池
テレメータ盤子局機能増設 | 信号回路機能増設 | 1 | 式
小 計
内訳 第 2 号 直接材料費
仕切弁 | 50A 10K NC | 1 | 台
ソフトシール仕切弁 | 内ねじ式 75A 10K | 2 | 台
ソフトシール仕切弁 | 内ねじ式 100A 10K | 10 | 台
ソフトシール仕切弁 | 内ねじ式 250A 10K | 4 | 台
逆止弁 | 50A 10K NC | 1 | 台
空気抜弁 | φ75 10K 副弁付き | 2 | 台
伸縮管 | 250A 10K FCD | 2 | 台
配管材 | HIVP φ50 | 1 | ｍ
配管材付属材料 |  | 1 | 式
片NS片10K ｽﾃﾌｨﾅｰ付
1F直管 | 500A 1450L | 1 | 本
500A
2F直管 | 3315L | 1 | 本
500A×100A
4F特殊管 | 4000L×300L1×400H | 1 | 本
500A×400A
3F丁字管 | 826L×413L1×550H | 3 | 本
500A×100A
3F丁字管 | 1168L×868L1×400H | 2 | 本
500A×100A
2F片落管 | 180L | 1 | 本
400A×100A
2F片落管 | 180L | 1 | 本
400A×400A
3F丁字管 | 696L×348L1×347H | 3 | 本
400A×100A
3F丁字管 | 1298L×300L1×560H | 2 | 本
400A×100A
3F丁字管 | 1000L×300L1×560H | 1 | 本
400A
2F直管 | 951L | 1 | 本
400A×250A
3F丁字管 | 638L×319L1×334H | 1 | 本
400A
2F直管 | 740L | 1 | 本
400A×100A
3F丁字管 | 2153L×1853L1×450H | 1 | 本
400A
2F直管 | 1000L | 1 | 本
片GX片10K ｽﾃﾌｨﾅｰ付
1F直管 | 400A 1450L | 1 | 本
100A
2F90°曲管 | 535L×333L | 2 | 本
400A×250A×100A
3F片落丁字管 | 821L×155L1×380H | 2 | 本
250A×75A
3F丁字管 | 674L×337L1×225H | 2 | 本
250A
2F90°曲管 | 415L×494L | 4 | 本
250A
2F直管 | 655L | 2 | 本
250A×100A
3F丁字管 | 440L×220L1×350H | 2 | 本
400A×250A
2F片落管 | 520L | 3 | 本
100A
2F90°曲管 | 298L×660L | 2 | 本
250A
2F直管 | 514L | 1 | 本
250A
2F直管 | 3260L | 1 | 本
50A ｽﾃﾌｨﾅｰ付
2F90°曲管 | 830L×133L | 1 | 本
配管付属材料 |  | 1 | 式
50A 焼付防止
フランジ接合材 | 10K SUS/EPDM | 3 | 組
80A 焼付防止
フランジ接合材 | 10K SUS/EPDM | 4 | 組
100A 焼付防止
フランジ接合材 | 10K SUS/EPDM | 18 | 組
250A 焼付防止
フランジ接合材 | 10K SUS/EPDM | 27 | 組
400A 焼付防止
フランジ接合材 | 10K SUS/EPDM | 23 | 組
500A 焼付防止
フランジ接合材 | 10K SUS/EPDM | 9 | 組
鋼材加工品 | SUS304 | 234 | ｋｇ
FRPグレーチング | t40 | 5 | ｍ２
高圧ケーブル | 6kV EM-CET 38 sq | 54 | ｍ
低圧ケーブル | 600V EM-CET 250 sq | 4 | ｍ
低圧ケーブル | 600V EM-CET 150 sq | 16 | ｍ
低圧ケーブル | 600V EM-CET 100 sq | 22 | ｍ
低圧ケーブル | 600V EM-CET 60 sq | 86 | ｍ
低圧ケーブル | 600V EM-CE 3.5 sq- 3 c | 31 | ｍ
低圧ケーブル | 600V EM-CE 3.5 sq- 2 c | 64 | ｍ
低圧ケーブル | 600V EM-CE 2 sq- 3 c | 47 | ｍ
低圧ケーブル | 600V EM-CE 2 sq- 2 c | 25 | ｍ
制御ケーブル | EM-CEE 1.25 sq- 20 c | 647 | ｍ
制御ケーブル | EM-CEE 1.25 sq- 10 c | 128 | ｍ
制御ケーブル | EM-CEE 1.25 sq- 5 c | 21 | ｍ
制御ケーブル | EM-CEE 1.25 sq- 3 c | 75 | ｍ
制御ケーブル | EM-CEE 1.25 sq- 2 c | 43 | ｍ
制御ケーブル | ＥＭ-ＣＥＥ-Ｓ1.25ｓｑ-30ｃ | 323 | ｍ
制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25 sq- 10 c | 33 | ｍ
制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c | 89 | ｍ
絶縁電線 | EM-IE 60 sq | 224 | ｍ
絶縁電線 | EM-IE 38 sq | 9 | ｍ
絶縁電線 | EM-IE 22 sq | 7 | ｍ
絶縁電線 | EM-IE 14 sq | 45 | ｍ
絶縁電線 | EM-IE 3.5 sq | 42 | ｍ
ケーブル付属材料 |  | 1 | 式
端末処理材 | 6kV EM-CET 38 sq（屋外） | 1 | 組
端末処理材 | 6kV EM-CET 38 sq（屋内） | 1 | 組
端末処理材 | 600V EM-CET 250 sq | 2 | 組
端末処理材 | 600V EM-CET 150 sq | 4 | 組
端末処理材 | 600V EM-CET 100 sq | 4 | 組
端末処理材 | 600V EM-CET 60 sq | 8 | 組
電線管類 | HIVE 70 mm（露出） | 32 | ｍ
電線管類 | HIVE 28 mm（露出） | 44 | ｍ
電線管類 | HIVE 22 mm（露出） | 154 | ｍ
HIVE付属材料 |  | 1 | 式
電線管類 | 難燃FEP 100 mm（埋込） | 73 | ｍ
電線管類 | 難燃FEP 50 mm（埋込） | 73 | ｍ
電線管類 | 難燃FEP 40 mm（埋込） | 108 | ｍ
電線管類 | 難燃FEP 30 mm（埋込） | 51 | ｍ
FEP付属材料 |  | 1 | 式
電線管類 | GP 82 mm（露出） | 9 | ｍ
電線管類 | GP 36 mm（露出） | 4 | ｍ
電線管類 | GP 22 mm（露出） | 8 | ｍ
鋼管付属材料 |  | 1 | 式
接地装置 | 接地端子箱 6P+補助2P | 1 | 面
接地装置 | 接地銅板 900*900*1.5t | 7 | 枚
接地装置 | 接地棒 φ14*1500 | 2 | 本
接地装置 | 接地棒用リード端子 φ14用 | 2 | 本
接地装置 | 接地埋設標 黄銅製 | 9 | 枚
接地装置 | 接地埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 9 | 本
ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | W400 H70 | 14 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ付属材料 |  | 1 | 式
ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 800*500 | 1 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 400*400 | 1 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ付属材料 |  | 1 | 式
電線管類 | ベルマウス 難燃FEP100φ | 2 | 個
電線管類 | ベルマウス 難燃FEP50φ | 2 | 個
電線管類 | ベルマウス 難燃FEP40φ | 4 | 個
電線管類 | ベルマウス 難燃FEP30φ | 3 | 個
難燃FEP100φ
電線管類 | 異種管接続材 H-1型 | 2 | 個
難燃FEP50φ
電線管類 | 異種管接続材 H-1型 | 2 | 個
ケーブル埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 5 | 本
(SUS-WP)
プルボックス | 300×300×200 | 4 | 個
W150 ダブル
埋設シート | 高圧 | 54 | ｍ
W150 ダブル
埋設シート | 低圧 | 72 | ｍ
コンクリートポール
電柱装柱材 | 12m-19cm-500kg | 1 | 本
コンクリート根かせ
電柱装柱材 | （バンド付）1200*240*170 | 1 | 個
電柱装柱材 | 軽腕金 1.8 - ﾋ | 2 | 本
電柱装柱材 | 軽腕金 1.2 - ﾄ | 2 | 本
電柱装柱材 | 丸型アームタイ 2.3*25*945 | 2 | 本
電柱装柱材 | 強力バンド 19cm | 1 | 個
電柱装柱材 | 自在アームバンド | 2 | 個
電柱装柱材 | 自在バンド | 10 | 個
電柱装柱材 | 耐張ストラップ | 4 | 個
電柱装柱材 | 中線引留金具 320φ | 1 | 個
電柱装柱材 | 高圧耐張がいし 普通形 | 6 | 個
電柱装柱材 | 高圧ピンがいし 普通形 | 3 | 個
電柱装柱材 | 足場ボルト CP用 | 16 | 本
電柱装柱材 | 支線（材料） 38sq(7/2.6) | 3 | ｋｇ
電柱装柱材 | ステーブロック 700*350ﾛｯﾄﾞ付 | 1 | 組
電柱装柱材 | 玉がいし | 1 | 個
電柱装柱材 | 巻付グリップ | 4 | 個
電柱装柱材 | 支線ガード 硬質ポリエチレン | 1 | 本
電柱装柱材 | 支線ﾊﾞﾝﾄﾞ | 1 | 個
電柱装柱材 | ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ | 4 | 個
水位電極5P | 電極保持器含む | 1 | 組
小 計
内訳 第 3 号 一般労務費
設備機械工 |  |  | 人
配 管 工 |  |  | 人
電 工 |  |  | 人
普通作業員 |  |  | 人
小 計
内訳 第 4 号 機械設備据付労務費
機械設備据付工 |  |  | 人
技術者(据付) |  |  | 人
技術者（試験調整） |  |  | 人
小 計
内訳 第 5 号 複合工費
コンクリート工 |  | 1 | ｍ３
型枠工 |  | 6 | ｍ２
防火区画処理 |  | 1 | 式
仕上げ工 | モルタル仕上げ 20㎜ | 107 | ｍ２
防塵塗装 | エポキシ系 厚0.2㎜ | 122 | ｍ３
600×600 アルミ合金
フリーアクセスフロア | ビニルタイル含む | 95 | ｍ２
ソフト枕木 | 2.0×H100 | 44 | ｍ
掘削 | 小型BH0.08m3 | 91 | ｍ３
埋戻 | 発生土 | 67 | ｍ３
埋戻 | 防護砂 | 22 | ｍ３
小 計